Схема теплоснабжения 
Кусинского городского поселения 
Кусинского муниципального района 
Челябинской области на период до 2035 года

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E02_ 1037401756776 _74

(Актуализация на 2026 год)

Оглавление

Аннотация	18

Термины	20

Список сокращений	22

Единицы измерения	23

Часть 1. Схема теплоснабжения Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области	24

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения	24

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов	24

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	27

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	27

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому поселению	27

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	27

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	27

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	27

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	29

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	29

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	29

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	29

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	29

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	29

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения	29

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения	29

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения	37

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	37

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения	37

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	38

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	38

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	38

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока	38

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	38

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	38

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	38

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	39

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	39

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	39

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	39

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	39

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	39

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	40

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	40

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	40

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	40

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	40

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	40

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	40

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	40

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	40

8.4. Преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении	41

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения	41

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	41

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	41

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	41

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	41

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	41

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	41

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	41

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	42

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	42

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	42

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	42

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	42

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения	42

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	43

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	43

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения	43

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	43

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	43

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	43

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	43

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения	43

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	43

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	44

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения	44

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	44

Часть 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области	45

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	45

Подраздел 1 Функциональная структура теплоснабжения	45

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	45

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ТСО	48

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	48

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии	48

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	48

Подраздел 2 Источники тепловой энергии	49

1.2.1. Прочие котельные	49

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	49

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	49

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	52

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	52

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	52

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	53

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	53

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	53

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	54

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	54

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	54

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	54

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	54

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	54

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в городском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	56

Подраздел 3 Тепловые сети, сооружения на них	56

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	56

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	60

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	60

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	60

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	60

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	61

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	62

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	62

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	62

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	62

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	63

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	64

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	65

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	65

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	67

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	68

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	68

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	68

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	69

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	69

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	69

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	69

Подраздел 4 Зоны действия источников тепловой энергии	69

1.4.1. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации	69

1.4.2. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения	69

1.4.3. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	71

Подраздел 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	71

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	71

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	72

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	74

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	74

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	74

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	76

Подраздел 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	76

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	76

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	76

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	77

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	77

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	77

Подраздел 7 Балансы теплоносителя	77

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	77

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	80

Подраздел 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	80

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	80

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	80

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	80

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	80

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	80

1.8.6. Описание преобладающего в городском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении	84

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского поселения	84

Подраздел 9 Надежность теплоснабжения	84

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях	84

1.9.2 Частота отключений потребителей	84

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	86

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	86

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	86

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	86

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	86

Подраздел 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	87

Подраздел 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	90

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	90

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	91

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	91

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	91

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	91

Подраздел 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения	91

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	91

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского поселения	91

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	91

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	92

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	92

Раздел 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	92

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	92

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	92

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления	92

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	106

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	106

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами	106

Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения	107

Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	107

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	107

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	107

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	107

Раздел 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения	107

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	107

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения	112

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	112

Раздел 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	113

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	117

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	117

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	117

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	118

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	118

Раздел 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	118

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	118

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения	118

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	118

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	118

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	124

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	124

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	124

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	125

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	125

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	125

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	125

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского поселения	125

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения	125

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	126

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения	126

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	126

Раздел 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	126

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	126

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения	126

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	126

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии	126

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	126

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	127

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	127

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	127

Раздел 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	127

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	127

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	127

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	127

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	127

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	127

9.6. Предложения по источникам инвестиций	127

Раздел 10. Перспективные топливные балансы	127

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения	127

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	128

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	128

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	128

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении	129

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения	129

Раздел 11. Оценка надежности теплоснабжения	129

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	129

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	129

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	136

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	140

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	140

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	140

Раздел 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	141

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	141

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	143

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	143

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	144

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз	144

Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения	144

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия	144

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	144

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	144

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей	182

Раздел 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	182

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения	180

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	180

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	180

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	182

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	182

Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	182

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	182

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	182

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	186

Раздел 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	186

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения	186

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	186

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и части обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	186

Раздел 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	186

Аннотация

В состав схемы теплоснабжения Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области входят утверждаемая часть, обосновывающие материалы с 5 приложениями:

Часть 1. Утверждаемая часть

Часть 2. Обосновывающие материалы

Схема теплоснабжения городского поселения выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2010года №190-Ф3 «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как документа, разрабатываемого в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основной нормативно-правовой базой для актуализации схемы теплоснабжения являются следующие документы:

- Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные теплоснабжающими организациями:

- ООО «Тепловые сети»

- ООО «Теплосервис»

, в том числе следующие документы и источники:

- Генеральный план городского поселения;

- Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций;

- Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении.

Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, реконструкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории городского поселения.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) с учётом опыта внедрения предлагаемых мероприятий.

Термины

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория городского поселения, городского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория городского поселения, городского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория городского поселения, городского поселения, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория городского поселения, городского поселения, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.

Список сокращений

ВБР – вероятность безотказной работы

водоподготовительной установки – водоподготовительная установка

ГВС – горячее водоснабжение

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

КПД – коэффициент полезного действия

МКД – многоквартирный дом

НДС – налог на добавленную стоимость

НТД - Нормативно-техническая документация

НЦС – норматив цены строительства

ПУ – прибор учета

ППР - планово-предупредительный ремонт

РОУ – редукционно-охладительная установка

СНиП - Строительные нормы и правила

СП – свод правил

СЦТ- система централизованного теплоснабжения

СТ. – станция

ТК- тепловая камера

ТСО – теплоснабжающая организация

улица – улица

УРУТ – удельный расход условного топлива

УТМ – установка тепловой мощности

ЦТП – центральный тепловой пункт

Единицы измерения

единиц – единица

Гкал - гигакалория

Гкал/час - гигакалория в час

оС – оС

м в. ст. – миллиметр водяного столба

кг у.т./ Гкал – кг условного топлива на гигакалорию

м – метр

мм - миллиметр

МВт – мегаватт

кв.м. – квадратный метр

МПА - Мегапаскаль

т.у.т – тонна условного топлива

тонн/ч – тонн в час

тыс.куб.м. – тысяч куб.м.

тыс. тут - тысяч т у.т.

куб. м./ч – куб.м. в час

кВт - киловатт

кВт-ч/Гкал – киловатт в час на гигакалорию

кгс/кв.см – кг-сила на квадратный сантиметр

ккал/куб.м. – килокалория на кубический метр

Часть 1. Схема теплоснабжения Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов в городском поселении представлены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 241.83 | 241.83 | 241.83 | 241.83 | 241.83 | 241.83 |
| жилые здания | 184.830 | 184.83 | 184.83 | 184.83 | 184.830 | 184.83 |
| общественно-деловая застройка | 56.500 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.500 | 56.50 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| новое строительство, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| жилые здания | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| общественно-деловая застройка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Общая отапливая площадь на конец года | 241.83 | 241.83 | 241.83 | 241.83 | 241.83 | 241.83 |

Таблица 1.2.1. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 10941.69 | 11283.31 | 11283.31 | 11283.31 | 11283.31 | 11283.31 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 1345.31 | 1345.31 | 1345.31 | 1345.31 | 1345.31 | 1345.31 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 9596.38 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 9596.38 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 |
|  | отопление | 9596.38 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 | 9938.00 |
|  | вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 |
|  | отопление | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 |
|  | вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Выработка тепловой энергии, Гкал | 754.72 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 754.72 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 754.72 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
|  | отопление | 754.72 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
|  | вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в таблице 1.2.1.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты, расположенные в производственных зонах использующие централизованные системы теплоснабжения, отсутствуют и в соответствии с Генеральным планированием не планируются.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице 1.4.1.

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение в г. Куса осуществляется:

- ООО «Тепловые сети» (далее ТСО №1):

- Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17

- ООО «Теплосервис (далее ТСО №2):

- Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13

- Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а

На территории Кусинского городского поселения установлен статус ЕТО для ООО «Тепловые сети».

Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории городского поселения.

Перспективные зоны не планируются.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Локализация и оборудование

Индивидуальные источники тепловой энергии применяются во всех населенных пунктах с преобладающей одноэтажной застройкой. К ним относятся:

- Газовые котлы;

- Отопительные печи на твёрдом топливе;

- Электроводонагреватели.

Таблица 1.4.1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/час/гектар |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2035 год |
| ## Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 |
| ## Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| ## Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 2.3.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Зоны действия источников тепловой энергии расположены в границах одного городского поселения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Увеличение совокупных расходов в системе теплоснабжения не произойдет.

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1.1.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Превышение расчетных объемов подпитки считается аварийным расходом воды и производится поиск утечек.

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

Таблица 2.3.1. Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки, Гкал/час

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Установленная тепловая мощность | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 |
|  | отопление | 23.645 | 23.645 | 23.645 | 23.645 | 23.645 | 23.645 | 23.645 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Установленная тепловая мощность | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
|  | отопление | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| ## Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 |
|  | ## отопление | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 |

Таблица 3.3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Производительность ВПУ, т/ч | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Срок службы, лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 11.5793 | 11.5793 | 11.5793 | 11.5793 | 11.5793 | 11.5793 | 11.5793 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 30.8781 | ## 30.8781 | ## 30.8781 | ## 30.8781 | ## 30.8781 | ## 30.8781 | ## 30.8781 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 36.1402 | ## 36.1402 | ## 36.1402 | ## 36.1402 | ## 36.1402 | ## 36.1402 | ## 36.1402 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 90.351 | ## 90.351 | ## 90.351 | ## 90.351 | ## 90.351 | ## 90.351 | ## 90.351 |
| ## Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.500 | ## 0.500 | ## 0.500 | ## 0.500 | ## 0.500 | ## 0.500 | ## 0.500 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 | ## 16 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ## 0.0030 | ## 0.0030 | ## 0.0030 | ## 0.0030 | ## 0.0030 | ## 0.0030 | ## 0.0030 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.0080 | ## 0.0080 | ## 0.0080 | ## 0.0080 | ## 0.0080 | ## 0.0080 | ## 0.0080 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 0.4990 | ## 0.4990 | ## 0.4990 | ## 0.4990 | ## 0.4990 | ## 0.4990 | ## 0.4990 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 99.799 | ## 99.799 | ## 99.799 | ## 99.799 | ## 99.799 | ## 99.799 | ## 99.799 |
| ### Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 | ### 16 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ### 0.0011 | ### 0.0011 | ### 0.0011 | ### 0.0011 | ### 0.0011 | ### 0.0011 | ### 0.0011 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.0028 | ### 0.0028 | ### 0.0028 | ### 0.0028 | ### 0.0028 | ### 0.0028 | ### 0.0028 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 0.4996 | ### 0.4996 | ### 0.4996 | ### 0.4996 | ### 0.4996 | ### 0.4996 | ### 0.4996 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 99.930 | ### 99.930 | ### 99.930 | ### 99.930 | ### 99.930 | ### 99.930 | ### 99.930 |

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

В рамках мастер-плана рассмотрено два варианта развития системы теплоснабжения городского поселения в части размещения источников тепловой энергии и нового строительства и реконструкции тепловых сетей.

Вариант № 1

Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки города Куса осуществляется от действующих источников тепловой энергии.

Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- реконструкция источника тепловой энергии: Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17.

- реконструкция магистральных и распределительных сетей теплоснабжения в технологической зоне №01.

Вариант № 2

Данным вариантом мастер-плана в городе Куса планируется:

- Строительство двух источников тепловой энергии:

- модульной газовой котельной и подводящих инженерных сетей по ул. Олимпийская в районе жилых домов 7/1-7-3, мощность 1,163 МВт;

- модульной газовой котельной и подводящих инженерных сетей по ул. Олимпийская, 71 мощностью 2.0 МВт.

- реконструкция источника тепловой энергии: Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17

- реконструкция магистральных и распределительных сетей теплоснабжения в технологической зоне №01.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения

В рамках мастер-плана рассмотрен один очевидный вариант развития системы теплоснабжения городского поселения.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения

Не предусматривается.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не рассматриваются.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не представлены.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Не предусматривается.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не предусматривается.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 95/70 | Качественное | Отопительный |
| ТСО №2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 95/70 | Качественное | Отопительный |
| ТСО №2 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 95/70 | Качественное | Отопительный |

Необходимость изменения отсутствует.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по изменению установленной мощности источников тепловой энергии не рассматриваются.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не предусматривается предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Не предусматривается

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Не предусматривается.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматриваются.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Не предусматривается

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Не предусматривается

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Не предусматривается.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Не предусматривается.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблицах 10.1.1.-10.1.4 Обосновывающих материалов.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива является природный газ, пеллеты.

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 8.3.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.3.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 8083.00 | 98.70 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 8083.00 | 0.95 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 8083.00 | 0.35 |

8.4. Преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении

Преобладающий в городском поселении вид топлива – природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения

Развитие топливного баланса городского поселения не предусматривается.

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Не предусматривается.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Не предусматривается.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Не предусматривается.

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные не предоставлены.

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Кусинского городского поселения установлен статус ЕТО для ООО «Тепловые сети»

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Кусинского городского поселения установлен статус ЕТО для ООО «Тепловые сети»:

- Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве концессионного соглашения;

- размер собственного капитала.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения

В таблице 10.5.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения.

Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | г. Куса | ООО «Тепловые сети» | СЦТ-1 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | г. Куса | ООО «Теплосервис» | СЦТ-2 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | г. Куса | ООО «Теплосервис» | СЦТ-3 |

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные объекты не выявлены.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения отсутствует.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Организация газоснабжения источников тепловой энергии полностью соответствует нормативным требования, проблемы –отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Отсутствует необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения.

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории городского поселения не планируется строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации и генерирующих объектов.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения

На территории городского поселения не планируется строительство генерирующих объектов.

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Отсутствует необходимость решений.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Отсутствует необходимость решений.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения представлены в таблицах 13.1-13.4 в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1 в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения.

Часть 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Подраздел 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжение городского поселения осуществляется теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, а также организациями, владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах концессионного соглашения:

- ООО «Тепловые сети»

- ООО «Теплосервис»

В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

На территории Кусинского городского поселения установлен статус ЕТО для ООО «Тепловые сети».

Эксплуатационная зона ТСО №01

└─ Котельная «Центральная» (ул. М. Бубнова, 11/17)

├─ Населённый пункт: г. Куса

├─ Теплоснабжающая организация: ООО «Тепловые сети»

├─ Теплосетевая организация: ООО «Тепловые сети»

└─ Номер технологической зоны: СЦТ-1

Эксплуатационная зона ТСО №02

└─ Котельная «Школа №1» (г. Куса, ул. Свободы, 13)

├─ Населённый пункт: г. Куса

├─ Теплоснабжающая организация: ООО «Теплосервис»

├─ Теплосетевая организация: ООО «Теплосервис»

└─ Номер технологической зоны: СЦТ-2

└─ Котельная «Детский сад №4» (г. Куса, ул. Аксенова, 12а)

├─ Населённый пункт: г. Куса

├─ Теплоснабжающая организация: ООО «Теплосервис

├─ Теплосетевая организация: ООО «Теплосервис

└─ Номер технологической зоны: СЦТ-3

На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории городского поселения, изображено на рисунке 1.1.1.2.

В таблице 1.1.1.2 представлены зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения.

Рисунок 1.1.1.2. Кадастровое деление городского поселения

Рисунок 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование теплосетевой организации | Номер технологической зоны | Планировочный район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | г. Куса | ООО «Тепловые сети» | ООО «Тепловые сети» | СЦТ-1 | Центральный, северный районы |
| ТСО№02 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | г. Куса | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | СЦТ-2 | Южно-Западный район |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | г. Куса | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | СЦТ-3 | Южно-Западный район |

Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения

| Номер СЦТ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Кадастровый участок |
| --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 74:14:0101001 74:14:0101002 74:14:0101003 74:14:0101004 74:14:0102002 74:14:0102003 74:14:0103001 74:14:0104001 74:14:0104002 74:14:0105001 74:14:0105002 74:14:0114003 74:14:0116001 74:14:0123003 |
| СЦТ-2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 74:14:0108004 |
| СЦТ-3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 74:14:0108002 |

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ТСО

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.

Договорные отношения в системе централизованного теплоснабжения в городском поселении выстроены следующим образом:

1. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие ЕТО, то есть потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО.

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13, Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а не включены в единую теплоснабжающую организацию.

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии

Тепловые зоны производственных источников тепловой энергии, в соответствии с параметрической моделью Генерального плана, в перспективе не будут изменяться, ни в сторону расширения, ни выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположены за пределами зон центрального теплоснабжения.

Подраздел 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Прочие котельные

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.2.1.

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 51.910 | 0.000 | 51.910 | 0.232 | 51.678 |
| ТСО №2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.340 | 0.000 | 0.340 | 0.000 | 0.340 |
| ТСО №2 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.136 | 0.000 | 0.136 | 0.030 | 0.106 |

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Основной, резервный | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Основной | КВ-ГМ-23,26 | 1 | 2005 | 20.000 | 51.91 | 156.9 | 91.03 | 154.47 | Февраль 2024 | 65 |
|  | Основной | КВ-ГМ-23,26 | 1 | 1992 | 20.000 |  | 156.5 | 91.22 |  | Ноябрь 2021 | 80 |
|  | Резервный | ДЕ4/14 ГМ | 1 | 1998 | 1.60 |  | 166.9 | 85.57 |  | Декабрь 2023 | 60 |
|  | Основной | RS-D-12000 | 1 | 2021 | 10.31 |  | 152.0 | 94.00 |  | - | 0 |
| ТСО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Основной | ИШМА-100 | 1 | 2015 | 0.085 | 0.34 | 157.4 | 90.74 | 157.42 | Февраль 2024 | 50 |
|  | Основной | ИШМА-100 | 1 | 2018 | 0.085 |  | 159.7 | 89.45 |  | Февраль 2024 | 40 |
|  | Основной | ИШМА-100 | 1 | 2015 | 0.085 |  | 158.7 | 90.01 |  | Февраль 2024 | 50 |
|  | Основной | ИШМА-100 | 1 | 2017 | 0.085 |  | 159 | 89.87 |  | Февраль 2024 | 45 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Основной | ИШМА-80 | 1 | 2019 | 0.068 | 0.136 | 159.4 | 89.64 | 157.95 | Февраль 2024 | 40 |
|  | Основной | ИШМА-80 | 1 | 2017 | 0.068 |  | 159.4 | 89.43 |  | Февраль 2024 | 50 |

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2024год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.

Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 62282.66 | 1345.31 | 60937.35 | Природный газ | 9904.59 |
| ТСО №2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 649.58 | 0.00 | 649.58 | Природный газ | 94.94 |
| ТСО №2 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 223.46 | 0.00 | 223.46 | Природный газ | 35.58 |

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.1.2.1

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано.

В таблице 1.2.1.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 95/70 | Качественно-количественное | Сезонный |
| ТСО №2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 95/70 | Качественно-количественное | Сезонный |
| ТСО №2 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 95/70 | Качественно-количественное | Сезонный |

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Графическое отображение схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствует.

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| ТСО №1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 51.910 | 62282.66 | 1199.82 |
| ТСО №2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.340 | 649.58 | 1910.52 |
| ТСО №2 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.136 | 223.46 | 1643.08 |

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.1.8.1.

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные приборы учета |
| --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Установлен |
| ТСО №2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Не установлен |
| ТСО №2 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Не установлен |

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств представлена в таблице 1.2.1.9.1.

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети отсутствуют.

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год |
| ТСО №1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 8083.00 | 9904.59 |
| ТСО №2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 8083.00 | 94.94 |
| ТСО №2 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 8083.00 | 35.58 |

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Резервный вид топлива мазут, представлен в Котельной «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17.

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

В 2024 году произведен монтаж котлового оборудования в котельной «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 мощностью 12МВт.

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  |  | Деаэраторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Марка и наименование водоподготовительной установки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Диаметр бака/головки, мм | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| ТСО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Основной - городской пруд, Резервный-городской комплекс ОСВ " | Химическая очистка | Фильтр натрий-катионитовый 1-й ступени - ФИПа-I-1,0-0,6-Na - 4шт. | 24 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Фильтр натрий-катионитовый 1-й ступени - ФИПа-I-1,5-0,6-Na - шт. | 40 | - | - | - | - | - |
| ТСО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | городской комплекс ОСВ | АСДР | Комплексон-6 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | городской комплекс ОСВ | АСДР | Комплексон-6 | 0.5 | - | - | - | - | - |

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в городском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в городском поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.

Подраздел 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структура тепловых сетей от источников тепловой энергии до конечных потребителей, регламентируется СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) и другими нормативными документами.

В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика распределительных тепловых сетей

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика распределительных тепловых сетей

| Наружный диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исполнении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 19011.83 | 5302.20 |
| 20 | 11.06 | 1.61476 |
| 25 | 752.75 | 37.6375 |
| 32 | 330.95 | 25.1522 |
| 40 | 681.65 | 61.3485 |
| 50 | 1361.53 | 155.21442 |
| 65 | 46.35 | 6.3036 |
| 70 | 2069.84 | 314.61568 |
| 80 | 1547.33 | 275.42474 |
| 100 | 4123.29 | 915.22728 |
| 125 | 1472.3 | 392.15628 |
| 150 | 2506.62 | 793.34828 |
| 200 | 2684.87 | 1175.97306 |
| 250 | 401.6 | 219.2736 |
| 300 | 265.08 | 172.302 |
| 500 | 756.61 | 756.61 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 20.00 | 3.56 |
| 80 | 20.00 | 3.56 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 7.00 | 1.25 |
| 80 | 7.00 | 1.25 |

В таблице 1.3.1.2 представлены способы прокладки распределительных тепловых сетей.

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки распределительных тепловых сетей

| Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исполнении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 19011.83 | 5302.20 |
| Надземная | 5941.53 | 1965.83 |
| Подземная | 13070.30 | 3336.38 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 20.00 | 3.56 |
| Подземная | 20.00 | 3.56 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 7.00 | 1.25 |
| Подземная | 7.00 | 1.25 |

В таблице 1.3.1.3 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки.

Таблица 1.3.1.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки

| Год прокладки | Протяженность в двухтрубном исполнении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 19011.83 | 5302.20 |
| С 1990 | 19011.83 | 5302.20 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 20.00 | 3.56 |
| С 1990 | 20.00 | 3.56 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 7.00 | 1.25 |
| С 1990 | 7.00 | 1.25 |

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Единиц изм. | ТСО №1 | ТСО №2 | ТСО №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 22.000 | 9.000 | 7.000 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 159.03 | 146.16 | 159.21 |
| Собственные нужды | % | 2.16 | 0.000 | 0.000 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 155.59 | 146.16 | 159.21 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 35.29 | 35.77 | 25.36 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 0.00 | 0.371 | 0.441 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20.679 | 32.929 | 28.319 |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 99.09 |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 33.33 |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100.00 |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 66.67 |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 66.67 |  |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | час | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Вид резервного топлива |  | Мазут М100 | Нет | Нет |
| Расход резервного топлива | т у.т. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

Структура и условные обозначения:

Дата актуализации: 2025 г.

Условные обозначения с расшифровкой цветов, линий и символов.

Основная карта:

Масштаб: 1:3000 (для детализации кварталов).

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Количество запорной и секционирующей арматуры соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют Своду правил.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В системах теплоснабжения применяются два типа тепловых камер:

- монолитные (устанавливались плавающие опалубки, армированные каркасы и производилась заливка бетоном);

- из блоков ФБС.

Строительные конструкции тепловых камер и павильонов, как правило, выполнены из стандартных железобетонных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия.

Толщина стен составляет 300-500 мм. Высота камер и павильонов в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет не менее 2 м. В некоторых случаях наблюдается местное уменьшение высоты узла до 1,8 м.

Число люков камер применяется не менее двух, расположенных по диагонали.

Тепловые камеры и павильоны снабжены приямком, из которых предусмотрен отвод сточных вод в сбросные колодцы или дренаж. В ряде случаев павильоны электрифицированы, что позволяет использовать арматуру с электроприводом.

Указание количества и средней тепловой мощности тепловых пунктов в технологической зоне №01 представлена в таблице 1.3.5.1

Таблица 1.3.5.1. Количество и средняя тепловая мощность тепловых пунктов в технологической зоне №01

| Год актуализации (разработки) | Количество ТП, ед. | Средняя тепловая мощность ТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2 | - |
| 2021 | 2 | - |
| 2022 | 2 | - |
| 2023 | 2 | - |
| 2024 | 2 | - |

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Челябинской области СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе.

Центральное регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику качественно-количественного регулирования отпуска тепла 95/70оС.

Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельных, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не превышает заданную графиком более чем на 5%.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.

Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в технологической зоне №01-03 представлена в таблице 1.3.6.1.

Таблица 1.3.6.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0 | 0.00 | 0.00 |

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденному температурному графику.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический расчет тепловых сетей представлен в приложении 5 обосновывающих материалов.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций 2024 год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9. Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций 2023 год

| Год актуализации | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0.36 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 0.15 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0.526 | 3.00 | 0.00 | 5.50 |
| ТСО №02 |  |  |  |  |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |  |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |  |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода, представлено в таблице ниже.

Таблица 1.3.10.1 Среднее время восстановлений тепловых сетей

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 3 |
| 400 | 4 |
| 500 | 4 |

В указанную статистику включены интервалы времени, от момента выявления дефекта по месту и характеру (после проведения работ по вскрытию), отключения участка СПР, заполнения и включения в работу с закрытием аварийной заявки. При оценке данных временных затрат не включались технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования проведения раскопок с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Подробный анализ статистики восстановления тепловых сетей приведен в разделе 9.4.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в организации, относятся:

- Визуальный осмотр:

Цель: Выявление видимых дефектов, таких как коррозия, трещины, свищи, деформации, утечки теплоносителя, повреждения изоляции.

Метод: Осмотр трубопроводов, запорной арматуры, камер, колодцев, других элементов тепловой сети.

- Инструментальный метод

Цель: Проверка прочности и герметичности трубопроводов.

Метод: Заполнение трубопровода водой под давлением, превышающим рабочее, и контроль за его герметичностью.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Процедуры ремонта и испытаний регламентируются Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок Свод правил 124.13330.2012

1. Периодичность летнего ремонта

Текущий ремонт: проводится ежегодно в межотопительный период (май–сентябрь).

Капитальный ремонт: выполняется раз в 5–10 лет в зависимости от износа сети (определяется диагностикой).

Внеплановый ремонт: после аварий или выявления критических дефектов.

2. Основные этапы летнего ремонта

Подготовка:

- Составление титульного списка работ на основе диагностики.

- Остановка участков сети, слив теплоносителя.

Ремонтные работы:

- Замена изношенных труб, арматуры, фланцев.

- Восстановление тепловой изоляции.

Испытания:

- Гидравлические, температурные, проверка на тепловые потери.

Методы проведенных испытаний и их параметры представлены в таблице 1.3.12.

Таблица 1.3.12. Методы проведенных испытаний и их параметры

| Вид испытания | Цель | Параметры | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидравлические | Проверка прочности и герметичности | Пробное давление: 1.25 рабочего (не менее 6.0 кгс/квадратных сантиметров). | ПТЭТЭ, СП 124.13330.2012 |
|  |  | Время выдержки: 10 минут |  |
|  |  | Падение давления не допускается. |  |
| Температурные | Проверка режимов работы сети | Нагрев теплоносителя до проектной температуры. | СП 61.13330.2012 |
|  |  | Контроль расширения труб и компенсаторов. |  |
| На тепловые потери | Оценка энергоэффективности | Тепловизионное обследование: выявление участков с температурными аномалиями. | Методики Минэнерго РФ |
|  |  | Норма потерь: не более 5 % от общего объема тепловой энергии |  |

Летний ремонт тепловых сетей включает обязательные гидравлические, температурные испытания и проверку на тепловые потери. Все процедуры соответствуют требованиям Свода правил

Ключевые параметры:

- Давление при гидравлических испытаниях: 6.0 кгс/см².

- Допустимые тепловые потери: до 5%.

- Сроки: ежегодно, с оформлением актов и протоколов.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице 1.3.13.1. представлены утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2025год.

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2025год

| Наименование ТСО | Технологические потери тепловой энергии в сети |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал | Куб.м. |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 21064.0 | 22747.00 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Не утверждено | Не утверждено |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Не утверждено | Не утверждено |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.1.

Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год, Гкал

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 21064.00 |  | 21064.00 | 6905.18 | 11.33 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.2.

Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу ТЭ, тонн/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/квадратных метров/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/квадратных метров/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 40.00 | 35.29 | 0.00 | 0.000 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 40.00 | 35.77 | 0.00 | 0.000 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 40.00 | 25.36 | 0.00 | 0.000 |

Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год представлены в таблице 1.3.14.3.

Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2024 год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу ТЭ, тонн/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/квадратных метров/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/квадратных метров/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 40.00 | 35.29 | 0.526 | 0.000 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 40.00 | 35.77 | 0.00 | 0.000 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 40.00 | 25.36 | 0.00 | 0.000 |

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для систем теплоснабжения городского поселения характерно зависимое подключение потребителей.

Влияние на график регулирования:

Центральное качественное регулирование (изменение температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры).

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В таблице 1.3.17.1. представлен анализ установки коммерческого учета в многоквартирных домах на основании информации, представленной на официальном сайте ГИС ЖКХ.

Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета в многоквартирных домах

| Наименование показателя | Установлено ПУ на 01.01.2025год, шт. |
| --- | --- |
| ТСО №01 |  |
| Юридические лица | 77.00 |
| Многоквартирные жилые дома | 39.00 |
| Частные жилые дома | 4.00 |
| ТСО №02 |  |
| Юридические лица | - |
| Многоквартирные жилые дома | - |
| Частные жилые дома | - |

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба, в обязанности которой входит контроль за работой и техническим состоянием основного оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с Администрацией городского поселения и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома.

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в Администрацию городского поселения или эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Диспетчерская оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от населения и обслуживающего персонала. Диспетчерская служба работает круглосуточно.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет низкую степень автоматизации.

Характеристика насосного оборудования на ТП представлена в таблице 1.3.19.1.

Таблица 1.3.19.1. Характеристика насосного оборудования на ТП

| Тепловой пункт | Адрес ТП | Марка насосов | Кол-во насосов, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП «Горка» | ул. Олимпийская улица, 2а | Wilo IL-50/170-7.5/2 | 2 |
| ТП «Горбольница» | ул. Олимпийская улица, 71 | Wilo IL-40/160-4/2 | 2 |

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Все сети, находящиеся на территории поселения находятся в собственности Администрации Кусинского городского поселения.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не рассчитываются.

Подраздел 4 Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации

Изменения отсутствуют.

1.4.2. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в городском поселении осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 января 2025г. можно выделить 1 зону действия единой теплоснабжающей организации и 3 технологические зоны действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Площадь зоны действия, Гектаров | Максимальный фактический радиус теплоснабжения, метров | Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час | Материальная характеристика сетей, квадратных метров | Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, квадратных метров /Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 374.00 | 2700.00 | 27.08 | 5302.20 | 195.83 |
| ТСО №2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.10 | 20.00 | 0.19 | 3.56 | 18.74 |
| ТСО №2 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.10 | 10.00 | 0.06 | 1.25 | 20.77 |

Зона действия ЕТО№01 ООО «Тепловые сети» включает в себя 1 технологическую зону:

СЦТ-1

Зона действия котельной «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 в г. Куса охватывает большую часть населенного пункта по ул. Р. Люксембург, ул. Декабристов, ул. 8 марта, ул. Андроновых,  ул. Бубнова, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Декабристов, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. М. Сибиряка, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Олимпийская, , ул. Работницы, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Толстого, ул. Уткина, ул. Чернышевского, ул. Энгельса.

Две технологические зоны, не вошедшие в зону ЕТО, обслуживаются теплоснабжающей и теплосетей организации ООО «Теплосервис»:

СЦТ-2

Зона действия котельной «Школа №1», ул. Свободы, 13 в г. Куса. Данной котельной обслуживается здание МБОУ «СОШ № 1 г. Куса (имени Героя Советского Союза Н. А. Ванина)».

СЦТ-3

Зона действия котельной «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а в г. Куса. Данной котельной обслуживается здание МБДОУ Детский сад № 4 "Аистенок".

Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии.

В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников тепловой энергии.

1.4.3. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Котельные, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют на территории городского поселения.

Подраздел 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице ниже:

- в разрезе источника тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии, Гкал/ч

| Наименование источника тепловой энергии | Кадастровый квартал | Категория потребителя | Нагрузка на отопление | Нагрузка на ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 74:14:0101001 | Бюджетные потребители | 0.83718 | 0.10294 |
|  |  | Население | 5.94957 | 0.856 |
|  |  | Прочие потребители | 0.07224 |  |
|  | 74:14:0101002 | Бюджетные потребители | 0.47208 | 0.01831 |
|  |  | Население | 1.50702 | 0.1845 |
|  |  | Прочие потребители | 0.65565 |  |
|  | 74:14:0101003 | Бюджетные потребители | 1.05969 |  |
|  |  | Население | 2.00538 | 0.3665 |
|  |  | Прочие потребители | 0.97084 |  |
|  | 74:14:0101004 | Бюджетные потребители | 0.47001 | 0.13645 |
|  |  | Население | 5.4931 | 1.2325 |
|  |  | Прочие потребители | 0.34896 |  |
|  | 74:14:0102002 | Бюджетные потребители | 0.06362 |  |
|  |  | Население | 0.29539 | 0.0615 |
|  | 74:14:0102003 | Население | 0.00832 |  |
|  | 74:14:0103001 | Бюджетные потребители | 0.57491 |  |
|  |  | Население | 0.51085 | 0.1265 |
|  |  | Прочие потребители | 0.44492 |  |
|  | 74:14:0104001 | Население | 0.56222 | 0.145 |
|  |  | Прочие потребители | 0.00463 |  |
|  | 74:14:0104002 | Население | 0.094 | 0.009 |
|  | 74:14:0105001 | Прочие потребители | 0.00945 |  |
|  | 74:14:0105002 | Население | 0.27773 | 0.007 |
|  | 74:14:0114003 | Бюджетные потребители | 0.70343 | 0.04628 |
|  |  | Население | 0.00893 |  |
|  |  | Прочие потребители | 0.00504 |  |
|  | 74:14:0116001 | Бюджетные потребители | 0.08855 |  |
|  |  | Прочие потребители | 0.01462 |  |
|  | 74:14:0123003 | Население | 0.1371 | 0.1371 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 74:14:0108004 | Бюджетные потребители | 0.19 |  |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 74:14:0108002 | Бюджетные потребители | 0.06 |  |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, согласно П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 28.265 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.190 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.060 |

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На основании анализа законодательства, технических норм многоквартирные дома (МКД) с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал

| Наименование источника тепловой энергии | Кадастровый квартал | Категория потребителя | Потребление на отопление за отопительный период | Потребление на отопление за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 74:14:0101001 | Бюджетные потребители | 1876.15 | 1876.15 |
|  |  | Население | 13581.52 | 13581.52 |
|  |  | Прочие потребители | 144.17 | 144.17 |
|  | 74:14:0101002 | Бюджетные потребители | 978.65 | 978.65 |
|  |  | Население | 3375.68 | 3375.68 |
|  |  | Прочие потребители | 1308.45 | 1308.45 |
|  | 74:14:0101003 | Бюджетные потребители | 2114.77 | 2114.77 |
|  |  | Население | 4733.44 | 4733.44 |
|  |  | Прочие потребители | 1937.45 | 1937.45 |
|  | 74:14:0101004 | Бюджетные потребители | 1210.28 | 1210.28 |
|  |  | Население | 13421.93 | 13421.93 |
|  |  | Прочие потребители | 696.40 | 696.40 |
|  | 74:14:0102002 | Бюджетные потребители | 126.96 | 126.96 |
|  |  | Население | 712.23 | 712.23 |
|  | 74:14:0102003 | Население | 16.60 | 16.60 |
|  | 74:14:0103001 | Бюджетные потребители | 1147.32 | 1147.32 |
|  |  | Население | 1271.93 | 1271.93 |
|  |  | Прочие потребители | 887.90 | 887.90 |
|  | 74:14:0104001 | Население | 1411.36 | 1411.36 |
|  |  | Прочие потребители | 9.24 | 9.24 |
|  | 74:14:0104002 | Население | 205.55 | 205.55 |
|  | 74:14:0105001 | Прочие потребители | 18.86 | 18.86 |
|  | 74:14:0105002 | Население | 568.22 | 568.22 |
|  | 74:14:0114003 | Бюджетные потребители | 1496.16 | 1496.16 |
|  |  | Население | 17.82 | 17.82 |
|  |  | Прочие потребители | 10.06 | 10.06 |
|  | 74:14:0116001 | Бюджетные потребители | 176.71 | 176.71 |
|  |  | Прочие потребители | 29.18 | 29.18 |
|  | 74:14:0123003 | Население | 547.21 | 547.21 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 74:14:0108004 | Бюджетные потребители | 649.58 | 649.58 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 74:14:0108002 | Бюджетные потребители | 223.46 | 223.46 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены Постановлением Кусинского районного Собрания депутатов от 23.06.2004г №85, представлены в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление

| Наименование показателя | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв.м. |
| --- | --- |
| Теплоснабжение в МКД | 0.0327 |
| Теплоснабжение одно-двухэтажные жилые дома | 0.0517 |

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная нагрузка, Гкал/час | Договорная нагрузка, Гкал/час | Разница расчетной нагрузки к подключенной, Гкал/час |
| ТСО №1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 27.075 | 27.075 | 0.000 |
| ТСО №2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
| ТСО №2 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.060 | 0.060 | 0.000 |

Подраздел 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс систем теплоснабжения за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения.

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/час

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность котельной нетто | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Потери мощности в тепловой сети | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 51.910 | 27.075 | 1.190 | 23.645 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.340 | 0.190 | 0.000 | 0.150 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.1360 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0760 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Системы централизованного теплоснабжения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности не выявлены.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Отсутствует необходимость расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Подраздел 7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии представлено в таблице 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.2.

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/час

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №2 | ТСО №2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |
|  | 2024 год | 2024 год | 2024 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 51.910 | 0.340 | 0.136 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 51.910 | 0.340 | 0.136 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.232 | 0.000 | 0.030 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1.190 | 0.000 | 0.000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 27.075 | 0.190 | 0.060 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 27.075 | 0.190 | 0.060 |
| отопление | 23.645 | 0.190 | 0.060 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 3.430 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 23.413 | 0.150 | 0.046 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 23.413 | 0.150 | 0.046 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3.413 | 0.065 | -0.039 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3.413 | 0.065 | -0.039 |
| Зона действия источника тепловой мощности, гектаров | 374.000 | 0.100 | 0.100 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час/гектар | 0.072 | 1.900 | 0.600 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, метров | 2700.000 | 20.000 | 10.000 |
| Материальная характеристика сетей, квадратных метров | 5302.202 | 3.560 | 1.246 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.

Подраздел 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.8.1.1. Топливный баланс систем теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервный вид топлива на источнике тепловой энергии – мазут, Котельной «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природный газ на источники тепловой энергии поступает от ГРС.

Основные физико-химические свойства

Состав: преимущественно метан (CH₄) — до 90–98%, с примесями этана, пропана, азота и углекислого газа. Содержание токсичных компонентов (сероводород H₂S, окись углерода CO) минимально, что соответствует нормам безопасности. Теплота сгорания: Высокая энергоэффективность — около 32–36 МДж/м³, что делает газ экономичным топливом для котельных.

Плотность: Относительная плотность по воздуху — 0,54–0,7 (легче воздуха), что требует специальных мер для предотвращения скопления газа в помещениях. Концентрационные пределы взрываемости: 5–15% для метана в смеси с воздухом, что диктует необходимость систем контроля загазованности.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются в централизованных системах теплоснабжения.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.7.1.1. Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №2 | ТСО №2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. куб.м., в том числе: | 22.394 | 0.006 | 2.040 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. куб.м., в том числе: | 22.394 | 0.006 | 2.040 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расход воды на ГВС, тыс. куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 1.7.1.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №2 | ТСО №2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |
| Производительность водоподготовительной установки, тонн/час | 40.000 | 0.500 | 0.500 |
| Срок службы, лет | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, единиц | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, тонн/час | 11.579 | 0.003 | 0.001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе:, тонн/час | 3.860 | 0.001 | 0.000 |
| нормативные утечки теплоносителя, тонн/час | 3.860 | 0.001 | 0.000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, тонн/час | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тонн/час | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), тонн/час | 30.878 | 0.008 | 0.003 |
| Резерв (+) / дефицит (-) водоподготовительной установки, тонн/час | 36.140 | 0.499 | 0.500 |
| Доля резерва, % | 90.351 | 99.799 | 99.930 |

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование показателя | ТСО №1 | ТСО №2 | ТСО №2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |
| Производительность водоподготовительной установки, тонн/час | 40.000 | 0.500 | 0.500 |
| Собственные нужды источников | - |  |  |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | 40.000 | 0.500 | 0.500 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | 30.878 | 0.008 | 0.003 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | 30.878 | 0.008 | 0.003 |
| Резерв (+) / дефицит (-) водоподготовительной установки в аварийном режиме | 9.122 | 0.492 | 0.497 |
| Доля резерва, % | 77.20 | 1.61 | 0.56 |

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 8083.00 | 98.70 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 8083.00 | 0.95 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 8083.00 | 0.35 |

1.8.6. Описание преобладающего в городском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении

Описание преобладающего в городском поселении вида топлива, представлено в таблице 1.8.6.1.

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

| Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- |
| Природный газ | 100.00 |

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива, как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

Подраздел 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях

Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.9.3.1

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.3.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.9.3.1.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Остаток топлива на начало года, т н.т., тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т н.т., тыс. куб.м. | Всего, т н.т., тыс. куб.м. | Всего, в т у.т. | Остаток топлива, т н.т., тыс. куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 0.00 | 8577.52 | 8577.52 | 9904.5 | 0.00 | 8083.00 |
| ТСО №2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 0.00 | 82.22 | 82.22 | 94.94 | 0.00 | 8083.00 |
| ТСО №2 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 0.00 | 30.81 | 30.81 | 35.58 | 0.00 | 8083.00 |

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения городского поселения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, натурального топлива, тыс. куб.м. | Израсходовано топлива, т у.т. |  |  | Остаток топлива, натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На источниках тепловой энергии на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| Природный газ | 0.00 | 8690.55 | 10035.11 |  |  | 0.00 | 8083.00 |
| Мазут | 60.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 9250.00 |

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи топлива;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной при разработке Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

В целом по системе теплоснабжения время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблице 1.9.3.1.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы не составлялись.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Нарушений, классифицируемых как аварии на источниках тепловой энергии и в системе теплоснабжения, на источниках тепловой энергии за период 2017-2024годов не зарегистрировано.

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии связаны с:

- отказ элементов сети: разрывы трубопроводов, повреждение запорной арматуры, выход из строя насосных станций. Например, отключение подкачивающих насосов (ПНС) может вызвать резкий рост давления на всасывающей стороне, приводящий к гидравлическим ударам.

- прекращение подачи тепловой энергии: например, при аварии на источнике.

- несанкционированные действия персонала: закрытие/открытие арматуры, ошибки в управлении режимами.

Разработка защитных мероприятий:

- установка быстродействующих сбросных клапанов для предотвращения гидравлических ударов.

- оптимизация схемы электроснабжения насосных агрегатов для минимизации одновременных отключений

Подраздел 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).

Описание технико-экономических показателей в городских поселениях, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должно содержать сведения, указанные в пункте 47 Требований, и описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, раскрываемых в соответствии со стандартами раскрытия информации.

Технико-экономические показатели указываются в соответствии с приложением №19 Методических указаний.

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» за 2025год в таблице 1.10.1.

Таблица 1.9.3.1. Показатели восстановления аварийности в системах теплоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее число отказов, | ед. в год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отказы в отопительный период | ед. в год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отказы в период испытаний | ед. в год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отказы в межотопительный период | ед. в год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год | ед/км в год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период | ед/км в год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Количество прекращений | ед/км в год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Среднее время восстановления | час | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения | Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период | ед/км в год | 0.526 | 0.0 | 0.0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения | час | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| Удельное количество отказов в тепловых сетях в период испытания | ед/км в год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| в отопительный период | 1/км/оп | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.526 | 0.0 | 0.0 |
| в отопительный период | 1/км/оп | 0.526 | 0.0 | 0.0 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.526 | 0.0 | 0.0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 74.871 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 21.064 |
| то же в % | % | 28.13 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 53.807 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. рублей | 36046.92 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. рублей | 15822.84 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. рублей | 105186.15 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. рублей | 4203.43 |
| Корректировка | тыс. рублей | 705.76 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 161965.09 |

Государственное регулирование тарифов ООО «Теплосервис» не проводится.

Подраздел 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.11.1.1-1.11.1.3 представлены средние тарифы на выработку тепловой энергии (без НДС).

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на выработку тепловой энергии (без НДС), рублей/Гкал

| Наименование ТСО | Период | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловые сети» | 1 полугодие | 2322.31 | 2999.71 | 2959.84 | 2959.84 | 3189.55 |
|  | 2 полугодие | 2999.71 | 3023.1 | 2959.84 | 3227.82 | 3189.55 |

В таблице 1.11.1.2 представлены утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии.

Таблица 1.11.1.2. Утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал

| Наименование ТСО | Период | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловые сети» | 1 полугодие | 31.3889 | 29.8756 | 31.3889 | 31.3889 | 31.3889 |
|  | 2 полугодие | 22.7601 | 23.9313 | 22.7601 | 22.7601 | 22.7601 |

Таблица 1.11.1.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию теплоснабжающей организации (без НДС), рублей/Гкал

| Наименование ТСО | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловые сети» | 2607.04 | 3010.11 | 2959.84 | 3072.48 | 3189.55 |

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

На территории городского поселения не установлена плата за подключение в индивидуальном порядке.

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в городском поселении не установлены.

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в городском поселении не установлены.

Подраздел 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа работы систем теплоснабжения, выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- высокий износ основного оборудования на Котельной «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17;

- высокий износ тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения №01.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского поселения

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

- износ сетей теплоснабжения.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Отсутствуют проблемы развития систем теплоснабжения.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в городском поселении за 2024 год. В таблице 2.1.2. представлен объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городском поселении за 2024год.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов ввода на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.-2.2.2. Снос (вывод из эксплуатации) зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 2.2.3.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении. Поскольку в форме таблицы П29.1 МУ годы корректировки нормативов не соответствуют Пункту 7 Требований энергоэффективности для новых зданий, утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», периоды использования нормативов скорректированы и представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в городском поселении за 2024 год

| Наименование ТСО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  | Отопление | Вентиляция | Всего | Отопление | Вентиляция | Всего |  |
| ТСО №1 | 16.850 | 3.126 | 19.975 | 6.796 | 0.304 | 7.100 | 27.075 |
| ТСО №2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городском поселении за 2024год

| Наименование ТСО | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  | Отопление | Вентиляция | Всего | Отопление | Вентиляция | Всего |  |
| ТСО №1 | 38247.203 | 0.000 | 38247.203 | 15784.969 | 0.000 | 15784.969 | 54032.172 |
| ТСО №2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 873.037 | 0.000 | 873.037 | 873.037 |

Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| 74:14:0101001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0101002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0101003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0101004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0102002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0102003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0103001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0104001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0104002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0105001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0105002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0114003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0116001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0123003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0108004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| 74:14:0108002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| накопительным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0102002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0102003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0104001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0104002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0105001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0105002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0114003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0116001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0123003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0108004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0108002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:14:0101001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0102002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0102003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0103001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0104001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0104002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0105001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0105002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0114003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0116001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0123003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0108004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:14:0101001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0102002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0102003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0103001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0104001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0104002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0105001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0105002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0114003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0116001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0123003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0108004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:14:0101001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0102002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0102003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0103001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0104001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0104002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0105001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0105002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0114003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0116001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0123003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0108004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:14:0101001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0102002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0102003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0103001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0104001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0104002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0105001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0105002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0114003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0116001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0123003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0108004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| ## 74:14:0101001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0101004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0102002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0102003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0103001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0104001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0104002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0105001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0105002 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0114003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0116001 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0123003 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## 74:14:0108004 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0102002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0102003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0104001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0104002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0105001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0105002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0114003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0116001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0123003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0108004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0102002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0102003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0104001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0104002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0105001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0105002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0114003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0116001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0123003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0108004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.4.7. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление и вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| горячее водоснабжение | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 74:14:0101001 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0101002 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0101003 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0101004 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0102002 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0102003 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0103001 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0104001 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0104002 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0105001 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0105002 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0114003 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0116001 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0123003 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
| # 74:14:0108004 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

| Номер кадастрового квартала | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |
| 74:14:0101001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0101004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0102002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0102003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0104001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0104002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0105001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0105002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0114003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0116001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0123003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74:14:0108004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского поселения

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/кв.м/год |  |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·кв.м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление |  | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2025-2035 гг | Жилая многоэтажная | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 12.0 |  | 2.0 | 6.0 | 20.0 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 18.0 |  | 4.0 | 6.0 | 28.0 |
|  | Жилая индивидуальная | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 28.0 |  | 4.0 | 8.0 | 40.0 |
|  | Общественно-деловая | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 16.0 |  | 4.0 | 4.0 | 24.0 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.-2.4.7

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами

Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.

Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения

Электронная модель централизованных систем теплоснабжения не разрабатывается в данной актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблице 4.1.1.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей представлен в Приложении 5.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках тепловой энергии не выявлен дефицит тепловой нагрузки при перспективной тепловой нагрузке.

Раздел 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Установленная тепловая мощность | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 | 51.910 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 | 27.075 |
|  | отопление | 23.645 | 23.645 | 23.645 | 23.645 | 23.645 | 23.645 | 23.645 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 | 23.413 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Установленная тепловая мощность | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
|  | отопление | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| ## Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 | ## 0.030 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 |
|  | ## отопление | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 | ## 0.046 |

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

В рамках мастер-плана рассмотрено два варианта развития системы теплоснабжения городского поселения в части размещения источников тепловой энергии и нового строительства и реконструкции тепловых сетей.

Вариант № 1

Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки города Куса осуществляется от действующих источников тепловой энергии.

Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- реконструкция источника тепловой энергии: Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17.

- реконструкция магистральных и распределительных сетей теплоснабжения в технологической зоне №01.

Вариант № 2

Данным вариантом мастер-плана в городе Куса планируется:

- Строительство двух источников тепловой энергии:

- модульной газовой котельной и подводящих инженерных сетей по ул. Олимпийская в районе жилых домов 7/1-7-3, мощность 1,163 МВт;

- модульной газовой котельной и подводящих инженерных сетей по ул. Олимпийская, 71 мощностью 2.0 МВт.

- реконструкция источника тепловой энергии: Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17

- реконструкция магистральных и распределительных сетей теплоснабжения в технологической зоне №01.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения представлено в таблице 5.2.1.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения

- Сравнение основных параметров и затрат

  - Вариант № 1 предусматривает реконструкцию существующей котельной «Центральная» (СЦТ-1) при сохранении всех остальных действующих источников (СЦТ-2 и СЦТ-3), без строительства дополнительных блочно-модульных котельных. При этом суммарные капитальные вложения составляют 107,45 млн руб.

  - Вариант № 2 также предполагает реконструкцию СЦТ-1 и сохранение СЦТ-2 и СЦТ-3, однако дополнительно включает строительство двух новых блочно-модульных котельных (БМК-1.163 и БМК-2.00) с целью частичной разгрузки котельной «Центральная». Суммарные затраты при таком подходе возрастают до 166,45 млн руб.

- Мощности и резервы

  - По обоим вариантам установленная мощность существующих источников (СЦТ-1, СЦТ-2 и СЦТ-3) достаточна для покрытия перспективной подключаемой нагрузки при приемлемом уровне резервирования. Так, для котельной «Центральная» (СЦТ-1) показатель резерва мощности в Варианте № 1 достигает 36,17 %, а в Варианте № 2 — 38,42 %.

  - Новые блочно-модульные котельные (Вариант № 2) дополнительно обеспечивают суммарную установленную мощность 2,71 Гкал/ч при относительно небольшом фактическом отборе тепловой нагрузки (около 0,97 Гкал/ч в сумме). Это даёт высокий процент резерва (особенно у БМК-2.00 — свыше 80 %), но существенно увеличивает капитальные затраты.

- Экономическая эффективность

  - Увеличение объёма инвестиций в Варианте № 2 (рост затрат более чем на 50 % по сравнению с Вариантом № 1) должно быть оправдано либо повышением надёжности, либо существенным сокращением эксплуатационных расходов, либо достижением иных ключевых целевых показателей.

  - При этом, судя по исходным данным, основной источник (СЦТ-1) и так проходит реконструкцию, обеспечивает достаточную мощность и имеет резерв свыше 36 % в Варианте № 1. Рост резерва до 38 % за счёт передачи части нагрузки новым БМК не даёт принципиальной разницы в надёжности всей системы по сравнению со значительной разницей в капитальных вложениях.

- Надёжность и эксплуатационные аспекты

  - В Варианте № 2 за счёт появления двух дополнительных котельных теоретически улучшается распределённость источников тепла и резервирование — при выходе из строя одной из котельных часть тепловой нагрузки могут покрывать другие.

Таблица 5.2.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения

| Системы теплоснабжения | Параметры мастер-плана | Номер СЦТ | Адрес источника тепловой энергии | Вариант № 1 | Вариант № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы теплоснабжения городского поселения | Описание варианта | СЦТ-1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Сохранение существующей СЦТ-1. Реконструкция Котельной | Сохранение существующей СЦТ-1. Реконструкция Котельной |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Сохранение существующей СЦТ-2. | Сохранение существующей СЦТ-2. |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Сохранение существующей СЦТ-3 | Сохранение существующей СЦТ-3 |
|  |  | СЦТ-Новая-1 | БМК-1.163 | - | Строительство БМК-1.163. Переключение потребителей от СЦТ-1 |
|  |  | СЦТ-Новая-2 | БМК-2.00 | - | Строительство БМК-2.00. Переключение потребителей от СЦТ-1 |
|  |  | Децентрализованное теплоснабжение потребителей общественно-делового назначения и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных газовых котлов |  |  |  |
|  | Источник теплоснабжения - установленная мощность на расчетный срок, Гкал/ч | СЦТ-1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 43.240 | 43.240 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.340 | 0.340 |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.140 | 0.140 |
|  |  | СЦТ-Новая-1 | БМК-1.163 | - | 1.000 |
|  |  | СЦТ-Новая-2 | БМК-2.00 | - | 1.710 |
|  | Подключенная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч | СЦТ-1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 27.598 | 26.628 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.190 | 0.190 |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.060 | 0.060 |
|  |  | СЦТ-Новая-1 | БМК-1.163 | - | 0.66 |
|  |  | СЦТ-Новая-2 | БМК-2.00 | - | 0.31 |
|  | Резерв мощности на расчетный срок, % | СЦТ-1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 36.17 | 38.42 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 44.12 | 44.12 |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 57.14 | 57.14 |
|  |  | СЦТ-Новая-1 | БМК-1.163 | - | 34.00 |
|  |  | СЦТ-Новая-2 | БМК-2.00 | - | 81.87 |
|  | Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации на источниках тепловой энергии, млн руб. | СЦТ-1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 107.45 | 107.45 |
|  |  | СЦТ-2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | СЦТ-3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.00 | 0.00 |
|  |  | СЦТ-Новая-1 | БМК-1.163 | 24.00 | 24.00 |
|  |  | СЦТ-Новая-2 | БМК-2.00 | 35.00 | 35.00 |
|  |  | Итого |  | 107.45 | 166.45 |

Однако если состояние распределительных сетей и сама реконструкция СЦТ-1 позволяют достичь необходимого уровня надёжности, строительство новых источников может оказаться избыточным.

- Вывод

  - В условиях, когда реконструированная СЦТ-1 может обеспечивать проектные нагрузки с достаточным резервом мощности (около 36 %), строительство дополнительных блочно-модульных котельных может привести к неоправданному увеличению капзатрат.

  - При сравнении совокупной стоимости (107,45 млн руб. против 166,45 млн руб.) и рассчитанных резервов мощности выясняется, что Вариант № 1 обеспечивает требуемые показатели надёжности и покрытия нагрузки при существенно меньших инвестиционных расходах.

Таким образом, приоритетным рекомендуется считать Вариант № 1, поскольку он предполагает наименьшие совокупные капитальные затраты и достаточный уровень надёжности при сохранении и реконструкции существующих котельных, а также удовлетворяет перспективным потребностям в тепловой энергии городского поселения.

Раздел 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Значение, куб. м. |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 7145.87 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 190.00 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 98.00 |

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения не представлена.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлена в таблице 1.2.1.9.1

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.5.1.

Раздел 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

На территории городского поселения предусмотрено сохранение существующих систем теплоснабжения. Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки осуществляется от действующих источников теплоснабжения.

Организация поквартирного отопления в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории городского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 3.8598 | 3.8598 | 3.8598 | 3.8598 | 3.8598 | 3.8598 | 3.8598 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 3.8598 | 3.8598 | 3.8598 | 3.8598 | 3.8598 | 3.8598 | 3.8598 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Производительность ВПУ, т/ч | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Срок службы, лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 11.5793 | 11.5793 | 11.579 | 11.5793 | 11.579 | 11.5793 | 11.5793 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 | ## 3.8598 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 30.8781 | ## 30.8781 | ## 30.878 | ## 30.8781 | ## 30.878 | ## 30.8781 | ## 30.8781 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 36.1402 | ## 36.1402 | ## 36.140 | ## 36.1402 | ## 36.140 | ## 36.1402 | ## 36.1402 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 90.351 | ## 90.351 | ## 90.351 | ## 90.351 | ## 90.351 | ## 90.351 | ## 90.351 |
| ## Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.500 | ## 0.500 | ## 0.500 | ## 0.500 | ## 0.500 | ## 0.500 | ## 0.500 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 | ## 16 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ## 0.0030 | ## 0.0030 | ## 0.0030 | ## 0.0030 | ## 0.0030 | ## 0.0030 | ## 0.0030 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 | ## 0.0010 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 | ## 0.0000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.0080 | ## 0.0080 | ## 0.0080 | ## 0.0080 | ## 0.0080 | ## 0.0080 | ## 0.0080 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 0.4990 | ## 0.4990 | ## 0.4990 | ## 0.4990 | ## 0.4990 | ## 0.4990 | ## 0.4990 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 99.799 | ## 99.799 | ## 99.799 | ## 99.799 | ## 99.799 | ## 99.799 | ## 99.799 |
| ### Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 | ### 0.500 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 | ### 16 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | ### 0.0011 | ### 0.0011 | ### 0.0011 | ### 0.0011 | ### 0.0011 | ### 0.0011 | ### 0.0011 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 | ### 0.0004 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 | ### 0.0000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.0028 | ### 0.0028 | ### 0.0028 | ### 0.0028 | ### 0.0028 | ### 0.0028 | ### 0.0028 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 0.4996 | ### 0.4996 | ### 0.4996 | ### 0.4996 | ### 0.4996 | ### 0.4996 | ### 0.4996 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 99.930 | ### 99.930 | ### 99.930 | ### 99.930 | ### 99.930 | ### 99.930 | ### 99.930 |

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории городского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории городского поселения не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории городского поселения не планируется реконструкция и модернизация источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории городского поселения не предусматривается переоборудование источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории городского поселения не предусматривается реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории городского поселения не предусматривается перевод в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории городского поселения не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории городского поселения не предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского поселения

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского поселения составлены в соответствии с планируемым вариантом №1 Мастер-Планом.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах раздела 4.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории городского поселения не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения

Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения не планируется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Увеличение зоны действия существующих источников тепловой энергии не планируется. Увеличение совокупных расходов в системе теплоснабжения не произойдет.

Раздел 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Не предусматривается.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения

Не предусматривается.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Не предусматривается.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии

Не предусматривается.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На территории городского поселения не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Не предусматривается.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Не предусматривается.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Не предусматривается.

Раздел 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Не планируется.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не планируется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Не планируется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не планируется.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не планируется.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Не планируется.

Раздел 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчетов нормативных запасов топлива представлены в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1. Результаты расчетов нормативных запасов топлива

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | ОНЗТ, тыс. т. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ННЗТ, тыс. т. | НЭЗТ, тыс. т |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Мазут | 0.06 | 0.06 | - |

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии представлен в таблице 10.3.1.

Таблица 10.3.1. Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Существующее положение |  | Перспективное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | - | Природный газ | - |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | - | Природный газ | - |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | - | Природный газ | - |

Возобновляемые виды топлива не используются.

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения является природный газ, на долю которого приходится 100.00% производимой тепловой энергии. Преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении представлен в таблице 10.5.1.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа

Раздел 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В таблице 11.1.1. представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях городского поселения, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 11.1.1. Поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях городского поселения, в разрезе источников централизованного теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |
| Общее число отказов | Ед. | 10.00 |
| Отказы в отопительный период | Ед. | 0.00 |
| Отказы в период испытаний | Ед. | 0.00 |
| Отказы в межотопительный период | Ед. | 0.00 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за год | Ед./(км*год) | 0.526 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период | Ед./(км*год) | 0.526 |

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 10941.685 | 11283.305 | 11283.305 | 11283.305 | 11283.305 | 11283.305 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 4131.560 | 4131.560 | 4131.560 | 4131.560 | 4131.560 | 4131.560 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 754.720 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 154.47 | 154.47 | 154.47 | 154.47 | 154.47 | 154.47 |
| ## Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | ## Природный газ | ## 159.44 | ## 159.44 | ## 159.44 | ## 159.44 | ## 159.44 | ## 159.44 |
| ## Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | ## Природный газ | ## 159.96 | ## 159.96 | ## 159.96 | ## 159.96 | ## 159.96 | ## 159.96 |

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход условного топлива, т у.т.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2035 год |
| ## Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | ## Природный газ | ## 1690.16 | ## 1742.93 | ## 1742.93 | ## 1742.93 | ## 1742.93 | ## 1742.93 |
| ## Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | ## Природный газ | ## 658.74 | ## 658.74 | ## 658.74 | ## 658.74 | ## 658.74 | ## 658.74 |
| ## Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | ## Природный газ | ## 120.73 | ## 121.57 | ## 121.57 | ## 121.57 | ## 121.57 | ## 121.57 |

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2035 год |
| ## Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | ## Природный газ | ## 1463.71 | ## 1509.41 | ## 1509.41 | ## 1509.41 | ## 1509.41 | ## 1509.41 |
| ## Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | ## Природный газ | ## 570.48 | ## 570.48 | ## 570.48 | ## 570.48 | ## 570.48 | ## 570.48 |
| ## Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | ## Природный газ | ## 104.55 | ## 105.28 | ## 105.28 | ## 105.28 | ## 105.28 | ## 105.28 |

Таблица 10.1.5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период)

| ### Наименование источника тепловой энергии | ### Вид топлива | ### Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. куб.м.(т)/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2029 год | ### 2035 год |
| ### Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | ### Природный газ | ## 252.28 | ## 260.15 | ## 260.15 | ## 260.15 | ## 260.15 | ## 260.15 |
| ### Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | ### Природный газ | ## 98.32 | ## 98.32 | ## 98.32 | ## 98.32 | ## 98.32 | ## 98.32 |
| ### Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | ### Природный газ | ## 18.02 | ## 18.15 | ## 18.15 | ## 18.15 | ## 18.15 | ## 18.15 |

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2035 год |
| ## Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | ## Природный газ | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 |
| ## Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | ## Природный газ | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 |
| ## Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | ## Природный газ | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 | ## 8083.00 |

Таблица 10.5.1. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, тыс.куб.м./т н.т.

| ## № ТСО | ## Наименование показателя | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ТСО №1 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 1463.71 | ## 1509.41 | ## 1509.41 | ## 1509.41 | ## 1509.41 | ## 1509.41 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №2 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 675.02 | ## 675.76 | ## 675.76 | ## 675.76 | ## 675.76 | ## 675.76 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Итого по муниципальному образованию | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 2138.73 | ## 2185.16 | ## 2185.16 | ## 2185.16 | ## 2185.16 | ## 2185.16 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Таблица 10.5.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в поселении, т у.т.

| ## № ТСО | ## Наименование показателя | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ТСО №1 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 1690.16 | ## 1742.93 | ## 1742.93 | ## 1742.93 | ## 1742.93 | ## 1742.93 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## ТСО №2 | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 779.46 | ## 780.31 | ## 780.31 | ## 780.31 | ## 780.31 | ## 780.31 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| ## Итого по муниципальному образованию | ## Уголь | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Природный газ | ## 2469.62 | ## 2523.24 | ## 2523.24 | ## 2523.24 | ## 2523.24 | ## 2523.24 |
|  | ## Сжиженный природный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Сжиженный углеводородный газ | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Нефтетопливо, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## мазут | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## сырая нефть | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Местные виды топлива, в том числе | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## пеллеты | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.

Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τ - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Интенсивность отказов (одной единицы):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:

3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка системы теплоснабжения, км;

3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения

4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1.

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов

| Коэффициент | a | b | v |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий.

5. Среднее время до восстановления запорной арматуры

Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).

6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу pf-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

В Приложении 3 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям. Результаты расчета надежности систем теплоснабжения представлены в таблицах 11.3.1-11.3.2.

Таблица 11.3.1. Результаты расчета надежности систем теплоснабжения в разрезе источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Категория надежности теплоснабжения потребителей | Показатель надежности электроснабжения Кэ | Показатель надежности топливоснабжения Кт | Показатель надежности водоснабжения Кв | Показатель надежности источника теплоснабжения Кнад | Оценка надежности источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | вторая категория | 1 | 1 | 1 | 1.00 | высоконадежные |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | вторая категория | 0.8 | 1 | 1 | 0.93 | высоконадежные |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | вторая категория | 0.8 | 1 | 1 | 0.93 | высоконадежные |

Таблица 11.3.2. Результаты расчета надежности систем теплоснабжения в разрезе тепловых сетей и в целом систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Показатель дефицита тепла у потребителей, Кб | Уровень резервирования, Кр | Показатель технического состояния сетей, Кс | Показатель надежности тепловых сетей | Оценка надежности тепловых сетей | Показатель надежности системы теплоснабжения | Оценка надежности системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.60 | малонадежные | 0.80 | надежные |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.60 | малонадежные | 0.77 | надежные |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.60 | малонадежные | 0.77 | надежные |

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки представлены в Приложении 3.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Созданы имитации аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии с авариями на магистральных участках тепловой энергии представленные на рисунке 11.6.1., выделенные красными флажками.

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.

На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.

При аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C.

Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.

При отключении от теплоснабжения нескольких зданий приоритетным является выполнение мероприятий по ликвидации аварии для зданий с наименьшим коэффициентом тепловой аккумуляции.

Резервирование тепловых сетей произвести невозможно по технологическим причинам.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях общественных зданий второй категории ниже +12 оС.

В соответствии с формулой, приведенной в приложении 8 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго, время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определено в таблице 11.6.1.

Рисунок 11.6.1. Имитации аварийных ситуаций

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях

| Коэффициент аккумуляции помещения, ч | Время снижения температуры в жилом здании при температуре наружного воздуха, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 40 | 16.2 | 12.1 | 9.6 | 8 | 6.9 | 6 | 5.3 | 4.8 |
| 60 | 24.3 | 18.1 | 14.5 | 12 | 10.3 | 9 | 8 | 7.2 |
| 80 | 32.4 | 24.2 | 19.3 | 16.1 | 13.7 | 12 | 10.7 | 9.6 |

В случае аварийной ситуации на источниках тепловой энергии, вследствие которой может произойти 100% остановка всего основного оборудования из-за обесточивания электросети, используется резервное питание от второго независимого ввода и передвижного дизель-генератора.

Проведенный анализ балансов тепловой нагрузки показал, что даже при выводе из работы одного из котлов на источнике тепловой энергии, дефицит теплоснабжения не возникнет.

Раздел 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения.

При отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2024 СП «Наружные тепловые сети».

Согласно сборнику НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети» для Челябинской области применяются следующие коэффициенты:

Коэффициент перехода от цен базового региона к ценам Челябинской области (Кпер.): 0.89.

Коэффициент, наблюдающий регионально-климатические условия (Крег.1): 1.

Коэффициент, наблюдающий за проведением мероприятий на снегоборьбе (Крег.2): 1,01.

Используются стоимости Таблицы 13-05-002 НЦС 81-02-13-2024 СП, с применением линейной интерполяции для определения стоимости диаметров тепловой сети, представленные в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1. Линейная интерполяция для определения стоимости диаметров тепловой сети

| Диаметр, мм | Таблица 13-05-002 НЦС 81-02-13-2024 СП |
| --- | --- |
|  | Стоимость, тыс. руб./1м |
| 32 | 14.4354 |
| 40 | 16.2839 |
| 50 | 18.5628 |
| 70 | 23.9542 |
| 80 | 27.1462 |
| 100 | 33.7970 |
| 125 | 44.4903 |
| 150 | 54.4926 |
| 200 | 77.1129 |
| 250 | 99.7331 |
| 300 | 122.3534 |

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- |
| 001-01-02-001. Реконструкция котельной «Центральная» с заменой котлов, ул. М. Бубнова, 11/17 | Средства предприятия |
| 001-01-03-001. Капитальный ремонт теплоизоляции участка тепловых сетей по ул. Ленина, ул. Михаила Бубнова г. Куса Челябинской области | Бюджетные средства |
| 001-01-03-002. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Вокзальная, г. Куса Челябинской области | Бюджетные средства |
| 001-01-03-003. Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Центральная» ул.Бунова,11 до ТК 33 по ул. Индустриальная | Бюджетные средства |
| 001-01-03-004. Капитальный ремонт тепловых сетей квартала ул. Ленинградская, ул. Гагарина в г. Куса | Бюджетные средства |

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности инвестиций выполняется по источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории городского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируются к строительству.

Эффективность инвестиций на реконструкцию, модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей городского поселения обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона. Также выполнение вышеуказанных мероприятий в п.12.2. Схемы теплоснабжения.

Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации и городского поселения в целом представлены в таблицах 13.1.-13.4.

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

| ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Общая отапливаемая площадь жилых зданий | ## Тыс. квадратных метров | ## 184.830 | ## 184.83 | ## 184.83 | ## 184.83 | ## 184.83 | ## 184.83 |
| ## Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | ## Тыс. квадратных метров | ## 56.500 | ## 56.50 | ## 56.50 | ## 56.50 | ## 56.50 | ## 56.50 |
| ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## Гкал/час | ## 27.325 | ## 27.33 | ## 27.33 | ## 27.33 | ## 27.33 | ## 27.33 |
| ## в жилищном фонде, в том числе: | ## Гкал/час | ## 19.975 | ## 19.98 | ## 19.98 | ## 19.98 | ## 19.98 | ## 19.98 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/час | ## 16.850 | ## 16.85 | ## 16.85 | ## 16.85 | ## 16.85 | ## 16.85 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/час | ## 3.126 | ## 3.13 | ## 3.13 | ## 3.13 | ## 3.13 | ## 3.13 |
| ## в общественно-деловом фонде в том числе: | ## Гкал/час | ## 7.350 | ## 7.35 | ## 7.35 | ## 7.35 | ## 7.35 | ## 7.35 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/час | ## 7.046 | ## 7.05 | ## 7.05 | ## 7.05 | ## 7.05 | ## 7.05 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/час | ## 0.304 | ## 0.30 | ## 0.30 | ## 0.30 | ## 0.30 | ## 0.30 |
| ## Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 54.905 | ## 54.91 | ## 54.91 | ## 54.91 | ## 54.91 | ## 54.91 |
| ## в жилищном фонде | ## тыс. Гкал | ## 38.247 | ## 38.25 | ## 38.25 | ## 38.25 | ## 38.25 | ## 38.25 |
| ## в общественно-деловом фонде, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 16.658 | ## 16.66 | ## 16.66 | ## 16.66 | ## 16.66 | ## 16.66 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ## Гкал/час/ квадратных метров | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 |
| ## Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/ квадратных метров /год | ## 0.21 | ## 0.21 | ## 0.21 | ## 0.21 | ## 0.21 | ## 0.21 |
| ## Градус-сутки отопительного периода | ## оС*сут | ## 5639.20 | ## 5639.20 | ## 5639.20 | ## 5639.20 | ## 5639.20 | ## 5639.20 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.000037 | ## 0.000037 | ## 0.000037 | ## 0.000037 | ## 0.000037 | ## 0.000037 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ## Гкал/ квадратных метров /год | ## 0.000130 | ## 0.000130 | ## 0.000130 | ## 0.000130 | ## 0.000130 | ## 0.000130 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | ## Гкал/ квадратных метров /год (оС*сут) | ## 0.000052 | ## 0.000052 | ## 0.000052 | ## 0.000052 | ## 0.000052 | ## 0.000052 |
| ## Средняя плотность тепловой нагрузки | ## Гкал/час/гектаров | ## 0.0730 | ## 0.0730 | ## 0.0730 | ## 0.0730 | ## 0.0730 | ## 0.0730 |

Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по городскому поселению

| ## Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 51.910 | ## 51.910 | ## 51.910 | ## 51.910 | ## 51.910 | ## 51.910 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 27.075 | ## 27.075 | ## 27.075 | ## 27.075 | ## 27.075 | ## 27.075 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 47.842 | ## 47.842 | ## 47.842 | ## 47.842 | ## 47.842 | ## 47.842 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 9596.38 | ## 9938.00 | ## 9938.00 | ## 9938.00 | ## 9938.00 | ## 9938.00 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | ## кг/Гкал | ## 154.47 | ## 154.47 | ## 154.47 | ## 154.47 | ## 154.47 | ## 154.47 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 185 | ## 191 | ## 191 | ## 191 | ## 191 | ## 191 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 |
| ## Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 0.340 | ## 0.340 | ## 0.340 | ## 0.340 | ## 0.340 | ## 0.340 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.190 | ## 0.190 | ## 0.190 | ## 0.190 | ## 0.190 | ## 0.190 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 44.118 | ## 44.118 | ## 44.118 | ## 44.118 | ## 44.118 | ## 44.118 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 | 4131.56 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 159.44 | 159.44 | 159.44 | 159.44 | 159.44 | 159.44 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 12152 | 12152 | 12152 | 12152 | 12152 | 12152 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ## Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 | ## 0.136 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 | ## 0.060 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 55.882 | ## 55.882 | ## 55.882 | ## 55.882 | ## 55.882 | ## 55.882 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 754.72 | ## 760.00 | ## 760.00 | ## 760.00 | ## 760.00 | ## 760.00 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 159.96 | ## 159.96 | ## 159.96 | ## 159.96 | ## 159.96 | ## 159.96 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 5549 | ## 5588 | ## 5588 | ## 5588 | ## 5588 | ## 5588 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 | ## 100.00 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
| # ТСО №1 | # Установленная тепловая мощность | # Гкал/ч | # 51.910 | # 51.910 | # 51.910 | # 51.910 | # 51.910 | # 51.910 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 27.075 | # 27.075 | # 27.075 | # 27.075 | # 27.075 | # 27.075 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 47.842 | # 47.842 | # 47.842 | # 47.842 | # 47.842 | # 47.842 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # Гкал | # 9596.380 | # 9938.000 | # 9938.000 | # 9938.000 | # 9938.000 | # 9938.000 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 184.866 | # 191.447 | # 191.447 | # 191.447 | # 191.447 | # 191.447 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 100.000 | # 100.000 | # 100.000 | # 100.000 | # 100.000 | # 100.000 |
| # ТСО №2 | # Установленная тепловая мощность | # Гкал/ч | # 0.48 | # 0.48 | # 0.48 | # 0.48 | # 0.48 | # 0.48 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0.25 | # 0.25 | # 0.25 | # 0.25 | # 0.25 | # 0.25 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 47.48 | # 47.48 | # 47.48 | # 47.48 | # 47.48 | # 47.48 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # Гкал | # 4886.28 | # 4891.56 | # 4891.56 | # 4891.56 | # 4891.56 | # 4891.56 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 159.70 | # 159.70 | # 159.70 | # 159.70 | # 159.70 | # 159.70 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 10265.29 | # 10276.39 | # 10276.39 | # 10276.39 | # 10276.39 | # 10276.39 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 | # 0.00 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 | # 100.00 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 51.910 | # 51.910 | # 51.910 | # 51.910 | # 51.910 | # 51.910 |
| По муниципальному образованию | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 52.39 | 52.39 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 14482.66 | 14829.56 | 14829.56 | 14829.56 | 14829.56 | 14829.56 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 79.85 | 79.85 | 79.85 | 79.85 | 79.85 | 79.85 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 5225.08 | 5233.92 | 5233.92 | 5233.92 | 5233.92 | 5233.92 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |

Таблица 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, ЕТО и в целом по городскому поселению

| Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 195.83 | 195.83 | 195.83 | 195.83 | 195.83 | 195.83 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 11.579 | 11.579 | 11.579 | 11.579 | 11.579 | 11.579 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 224.09 | 216.39 | 216.39 | 216.39 | 216.39 | 216.39 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 7.51 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |
| ТСО №1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 | 19011.83 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 | 5302.20 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 195.83 | 195.83 | 195.83 | 195.83 | 195.83 | 195.83 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 11.579 | 11.579 | 11.579 | 11.579 | 11.579 | 11.579 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 224.09 | 216.39 | 216.39 | 216.39 | 216.39 | 216.39 |
| ТСО №2 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 6.57 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
| По муниципальному образованию | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 19038.83 | 19038.83 | 19038.83 | 19038.83 | 19038.83 | 19038.83 |
|  | магистральных | м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | м | 19038.83 | 19038.83 | 19038.83 | 19038.83 | 19038.83 | 19038.83 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 5307.01 | 5307.01 | 5307.01 | 5307.01 | 5307.01 | 5307.01 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | распределительных | кв.м. | 5307.01 | 5307.01 | 5307.01 | 5307.01 | 5307.01 | 5307.01 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 194.22 | 194.22 | 194.22 | 194.22 | 194.22 | 194.22 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 | 21064.00 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 11.581 | 11.581 | 11.581 | 11.581 | 11.581 | 11.581 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 115.33 | 111.46 | 111.46 | 111.46 | 111.46 | 111.46 |

Таблица 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. рублей | 12.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Освоение инвестиций | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| В процентах от плана | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. рублей | 13.867 | 38.686 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего накопленным итогом | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего плановая потребность в инвестициях | млн. рублей | 26.067 | 38.686 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. рублей | 26.067 | 64.753 | 69.253 | 69.253 | 69.253 | 69.253 |
| Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | млн. рублей | 12.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средства за счет присоединения потребителей | млн. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средства бюджетов | млн. рублей | 13.867 | 38.686 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения

В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения.

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование теплосетевой организации | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | г. Куса | ООО «Тепловые сети» | ООО «Тепловые сети» | СЦТ-1 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | г. Куса | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | СЦТ-2 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | г. Куса | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» | СЦТ-3 |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | г. Куса | ООО «Тепловые сети» |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Таблица 14.1. Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения

| Наименование показателей | Единица измерения | В том числе по годам реализации схемы теплоснабжения, без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 |
| Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции | рублей/Гкал | 2607.04 | 3010.11 | 2959.84 | 3072.48 | 3189.55 | 5121.72 |
| Сумма средств, предусмотренная на реализацию всего, в том числе: | тыс. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль) | тыс. рублей | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 54.14900 | 53.80690 | 54.14900 | 54.14900 | 54.14900 | 54.14900 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе | рублей/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Тариф с учетом средств на реализацию | рублей/Гкал | 2607.04 | 3010.11 | 2959.84 | 3072.48 | 3189.55 | 5121.72 |

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Раздел 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 15.3.1.

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в городском поселении представлен в таблице 15.3.2.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в таблице 15.5.1.

Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ТСО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ТСО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ТСО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ТСО.

Реестр мероприятий по строительству и реконструкции источника тепловой энергии, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации без НДС, представлен в таблице 16.1.1.

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

| Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | ООО «Тепловые сети» | Котельная | 1 | ООО «Тепловые сети» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в городском поселении

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | ООО «Тепловые сети» | Котельная Тепловые сети | 01 | ООО «Тепловые сети» | - | Нет необходимости |

Таблица 15.5.1. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № СЦТ | Наименование источника тепловой энергии | № Зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 01 | ООО «Тепловые сети» | в г. Куса определена по ул. Р. Люксембург, ул. Декабристов, ул. 8 марта, ул. Андроновых, ул. Бубнова, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Декабристов, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. М. Си-биряка, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Олимпийская, ул. Работницы, ул. Со-ветская, ул. Спортивная, ул. Толстого, ул. Уткина, ул. Чернышевского, ул. Энгельса |

Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 001-01-02-001. Реконструкция котельной «Центральная» с заменой котлов, ул. М. Бубнова, 11/17 | 2025 | 12200.00 |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ТСО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ТСО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ТСО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ТСО.

Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации без НДС, представлен в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 001-01-03-001. Капитальный ремонт теплоизоляции участка тепловых сетей по ул. Ленина, ул. Михаила Бубнова г. Куса Челябинской области | 2025 | 13866.66 |
| 001-01-03-002. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Вокзальная, г. Куса Челябинской области | 2026 | 7238.73 |
| 001-01-03-003. Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Центральная» ул.Бунова,11 до ТК 33 по ул. Индустриальная | 2026 | 25000.00 |
| 001-01-03-004. Капитальный ремонт тепловых сетей квартала ул. Ленинградская, ул. Гагарина в г. Куса | 2027 | 3750.00 |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Не предусматривается.

Раздел 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения

Замечания не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и части обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания не поступали.

Раздел 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Ниже приведён обзор ключевых изменений:

- Схема теплоснабжения сдвинута на период с 2025 по 2035 год.

- Таблицы с прогнозами потребления тепловой энергии и приростами отапливаемой площади;

- Разделы с уточнёнными показателями удельного теплопотребления и тепловой нагрузки;

- Актуализация объёмов строительства и реконструкции;

- Различия в датах/годах введения тех или иных мощностей;

- Уточнённые показатели топливных балансов;

- Перенос сроков реконструкции и ремонта тепловых сетей;

- Уточнения в таблицах тепловых нагрузок и удельного потребления;

- Отражение актуальных данных об эксплуатации;

- Корректировки в части мероприятий по перспективному развитию;

- В котельной «Центральная» добавлен котловой агрегат.

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

| Номер технологической зоны | Наименование участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Наружный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Изоляция | Общая материальная характеристика, кв. м. | Объем воды в трубопроводе, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-3 | Котельная : Детский сад №4 | 7.00 | 80 | 80 | 89 | Подземная | ППУ | 1.25 | 0.07 |
| СЦТ-2 | Котельная : Школа№1 | 20.00 | 80 | 80 | 89 | Подземная | ППУ | 3.56 | 0.20 |
| СЦТ-1 | Котельная "Центральная" : 0 | 5.20 | 500 | 500 | 500 | Надземная | Минвата | 5.20 | 2.04 |
| СЦТ-1 | 0 : ул. М. Бубнова, 11/14 | 52.00 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 7.90 | 0.40 |
| СЦТ-1 | 0 : 0/2 | 82.00 | 500 | 500 | 500 | Надземная | Минвата | 82.00 | 32.19 |
| СЦТ-1 | 0/2 : 0/3 | 9.40 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1.67 | 0.09 |
| СЦТ-1 | 0/3 : ул. М. Бубнова, 11/уч8/1г | 4.11 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 0.73 | 0.04 |
| СЦТ-1 | 0/3 : ул. М. Бубнова, 11 уч5/2 | 48.00 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 3.65 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 0/2 : 1 | 157.83 | 500 | 500 | 500 | Надземная | Минвата | 157.83 | 61.95 |
| СЦТ-1 | 1 : 2 | 55.81 | 250 | 250 | 273 | Надземная | Минвата | 30.47 | 5.48 |
| СЦТ-1 | 2 : 2/1 | 18.54 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 4.93 | 0.45 |
| СЦТ-1 | 2/1 : ул. Ленинградская, 24 | 9.81 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 0.88 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 2/1 : 2/2 | 26.72 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 7.11 | 0.66 |
| СЦТ-1 | 2/2 : Изменение прокладки 2/2 | 12.75 | 65 | 65 | 68 | Подземная | Минвата | 1.73 | 0.08 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 2/2 : ул. Вокзальная, 16 | 19.01 | 65 | 65 | 68 | Подземная | Минвата | 2.59 | 0.13 |
| СЦТ-1 | 2/2 : 2/3 | 12.97 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 3.45 | 0.32 |
| СЦТ-1 | 2/3 : ул. Ленинградская, 24 | 14.59 | 65 | 65 | 68 | Подземная | Минвата | 1.98 | 0.10 |
| СЦТ-1 | 2/3 : Изменение прокладки_2/3 | 25.06 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 5.41 | 0.39 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_2/3 : 2/4 | 63.58 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 13.73 | 1.00 |
| СЦТ-1 | 2/4 : ул. Ленинградская, 28 | 26.38 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 4.70 | 0.27 |
| СЦТ-1 | 2/4 : Изменение прокладки 2/4 | 42.87 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 6.52 | 0.33 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 2/4 : ул. Ленинградская, 26 | 16.52 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 2.51 | 0.13 |
| СЦТ-1 | 2 : 2/5 | 29.61 | 250 | 250 | 273 | Надземная | Минвата | 16.17 | 2.91 |
| СЦТ-1 | 2/5 : ул. М. Бубнова, 13 | 18.24 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 2.77 | 0.14 |
| СЦТ-1 | 2/5 : 2/6 | 49.59 | 250 | 250 | 273 | Надземная | Минвата | 27.08 | 4.87 |
| СЦТ-1 | 2/6 : ул. М. Бубнова, 15 | 15.67 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 2.38 | 0.12 |
| СЦТ-1 | 2/6 : Изменение прокладки 2/6 | 50.55 | 250 | 250 | 273 | Надземная | Минвата | 27.60 | 4.96 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 2/6 : 2/8 | 24.14 | 70 | 70 | 76 | Надземная | Минвата | 3.67 | 0.19 |
| СЦТ-1 | 2/8 : ул. М. Бубнова, 17 | 45.22 | 70 | 70 | 76 | Надземная | Минвата | 6.87 | 0.35 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 2/6 : 3 | 21.29 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 11.62 | 2.09 |
| СЦТ-1 | 3 : ул. М. Бубнова, 19 | 12.75 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 1.94 | 0.10 |
| СЦТ-1 | 3 : 3/1 | 69.79 | 100 | 250 | 114 | Надземная | Минвата | 15.91 | 1.10 |
| СЦТ-1 | 3/1 : ул. М. Бубнова, 21 | 13.41 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 2.04 | 0.10 |
| СЦТ-1 | 3/1 : ул. Бубнова | 15.10 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 1.15 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 3 : 4 | 29.06 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 12.73 | 1.82 |
| СЦТ-1 | 4 : ул. Ленинградская, 30 | 133.36 | 100 | 250 | 114 | Подземная | Минвата | 30.41 | 2.09 |
| СЦТ-1 | 4 : ул. Вокзальная, 7 | 49.72 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 3.78 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 4 : 5 | 85.17 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 37.30 | 5.35 |
| СЦТ-1 | 5 : ул. М. Бубнова, 23 | 19.24 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 5.12 | 0.47 |
| СЦТ-1 | ул. М. Бубнова, 23 : Задвижка | 34.00 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 9.04 | 0.83 |
| СЦТ-1 | Задвижка : ул. М. Бубнова, 25 | 87.02 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 15.49 | 0.87 |
| СЦТ-1 | 5 : ул. Вокзальная, 11 | 36.24 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1.81 | 0.04 |
| СЦТ-1 | 5 : Изменение прокладки_5 | 86.90 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 9.91 | 0.34 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_5 : ул. Вокзальная, 11 | 28.84 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 3.29 | 0.11 |
| СЦТ-1 | 5 : 6 | 76.17 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 33.36 | 4.78 |
| СЦТ-1 | 5* : ул. Декабристов, 7 | 25.00 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1.25 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 6 : ул. Декабристов, 1 | 16.70 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 2.97 | 0.17 |
| СЦТ-1 | 6 : 6/1 | 36.00 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 15.77 | 2.26 |
| СЦТ-1 | 6/1 : ул Декабристов, 2 | 29.11 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 5.18 | 0.29 |
| СЦТ-1 | 6/1 : ул Декабристов, 2а | 10.05 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 0.76 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 6/1 : 6/2 | 49.70 | 150 | 150 | 157 | Подземная | Минвата | 15.61 | 1.76 |
| СЦТ-1 | 6/2 : ул. Бубнова, 27 | 31.54 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 5.61 | 0.32 |
| СЦТ-1 | 6/2 : 94 | 61.15 | 150 | 100 | 157 | Подземная | Минвата | 19.20 | 2.16 |
| СЦТ-1 | 94 : ул. Правды, 25 | 35.22 | 100 | 100 | 114 | Подземная | Минвата | 8.03 | 0.55 |
| СЦТ-1 | 94 : ул. М. Бубнова, 27 | 16.06 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.83 | 0.06 |
| СЦТ-1 | 94 : 95 | 45.87 | 150 | 150 | 157 | Надземная | Минвата | 14.40 | 1.62 |
| СЦТ-1 | 95 : ул. Правды | 85.54 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 13.00 | 0.66 |
| СЦТ-1 | 95 : 97 | 782.50 | 150 | 100 | 157 | Надземная | Минвата | 245.71 | 27.64 |
| СЦТ-1 | 97 : ул. Олимпийская, 2а | 11.06 | 20 | 20 | 73 | Подземная | ППУ | 1.61 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 97 : Н1 | 54.39 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 17.30 | 1.92 |
| СЦТ-1 | Н1 : 98 | 41.32 | 100 | 150 | 114 | Подземная | Минвата | 9.42 | 0.65 |
| СЦТ-1 | 98 : ул. Олимпийская, 7 | 6.13 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 0.70 | 0.02 |
| СЦТ-1 | Н1 : 99 | 172.11 | 100 | 100 | 108 | Надземная |  | 37.18 | 2.70 |
| СЦТ-1 | 99 : 99/1 | 555.19 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 119.92 | 8.72 |
| СЦТ-1 | 99/1 : Н2 | 957.12 | 100 | 100 | 108 | Надземная | Минвата | 206.74 | 15.03 |
| СЦТ-1 | Н-2 : 100 | 23.84 | 125 | 150 | 144 | Подземная | Минвата | 6.87 | 0.58 |
| СЦТ-1 | 100 : ул. Олимпийская, 70 | 124.83 | 100 | 50 | 114 | Надземная | Минвата | 28.46 | 1.96 |
| СЦТ-1 | Н2 : Склад 1 | 102.71 | 80 | 80 | 89 | Надземная | Минвата | 18.28 | 1.03 |
| СЦТ-1 | 100 : 101 | 93.34 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 14.19 | 0.72 |
| СЦТ-1 | 101 : Тубер. отделение | 15.64 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 1.41 | 0.04 |
| СЦТ-1 | 101 : 102 | 64.59 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 7.36 | 0.25 |
| СЦТ-1 | 102 : 103 | 61.60 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 7.02 | 0.24 |
| СЦТ-1 | 103 : Инфек. отделение | 13.53 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 1.22 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 103 : Гараж | 72.10 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 6.49 | 0.18 |
| СЦТ-1 | 100 : 104 | 20.07 | 100 | 300 | 114 | Подземная | Минвата | 4.58 | 0.32 |
| СЦТ-1 | 104 : | 54.10 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 2.71 | 0.05 |
| СЦТ-1 | 104 : 105 | 70.54 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 12.56 | 0.71 |
| СЦТ-1 | 105 : Прачечная | 50.21 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 3.82 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 1 : 1/1 | 49.61 | 500 | 500 | 500 | Надземная | Минвата | 49.61 | 19.47 |
| СЦТ-1 | 1/1 : ул. Бубнова,11 уч4 | 2.84 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 0.43 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 1/1 : 8 | 87.80 | 500 | 500 | 500 | Надземная | Минвата | 87.80 | 34.46 |
| СЦТ-1 | 8 : 9 | 22.00 | 500 | 500 | 500 | Надземная | Минвата | 22.00 | 8.64 |
| СЦТ-1 | 9 : ул. Уткина, 1а | 17.14 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 1.30 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 9 : 91 | 140.08 | 300 | 300 | 325 | Подземная | Минвата | 91.05 | 19.79 |
| СЦТ-1 | 91 : ул. Уткина, 3 | 21.44 | 100 | 70 | 114 | Подземная | Минвата | 4.89 | 0.34 |
| СЦТ-1 | 91 : ул. Бубнова, 18 | 25.82 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 4.60 | 0.26 |
| СЦТ-1 | 91 : Изменение прокладки_91 | 12.64 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 6.90 | 1.24 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_91 : 92 | 64.14 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 35.02 | 6.29 |
| СЦТ-1 | 92 : 92/1 | 31.81 | 100 | 150 | 114 | Надземная | Минвата | 7.25 | 0.50 |
| СЦТ-1 | 92/1 : ул. Индустриальная, 15 | 29.98 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1.50 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 92/1 : Изменение прокладки 92/1 | 47.91 | 100 | 50 | 114 | Надземная | Минвата | 10.92 | 0.75 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 92/1 : 92/2 | 33.94 | 100 | 150 | 114 | Подземная | Минвата | 7.74 | 0.53 |
| СЦТ-1 | 92/2 : ул. М. Бубнова, 26 | 26.62 | 100 | 50 | 114 | Подземная | Минвата | 6.07 | 0.42 |
| СЦТ-1 | 92/2 : ул. Индустриальная, 13а | 29.96 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1.50 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 92 : 92/3 | 14.59 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 6.39 | 0.92 |
| СЦТ-1 | 92/3 : ул. М. Бубнова, 22 | 17.26 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 3.07 | 0.17 |
| СЦТ-1 | 92/3 : 93 | 60.78 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 26.62 | 3.82 |
| СЦТ-1 | 93 : ул. Бубнова, 25 | 15.94 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 2.84 | 0.16 |
| СЦТ-1 | 93 : ул. Бубнова, 28 | 82.99 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 17.93 | 1.30 |
| СЦТ-1 | 93 : 100 | 40.54 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 10.78 | 0.99 |
| СЦТ-1 | 100 : ул. Бубнова, 24/2 | 17.31 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 3.08 | 0.17 |
| СЦТ-1 | ул. Бубнова, 24/2 : ул. Бубнова, 24/1 | 51.09 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 9.09 | 0.51 |
| СЦТ-1 | 100 : ул. Бубнова, 24/3 | 16.57 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 2.95 | 0.17 |
| СЦТ-1 | 100 : ул. Свердлова, 18 | 117.96 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 21.00 | 1.19 |
| СЦТ-1 | ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова, 18 | 44.28 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 6.73 | 0.34 |
| СЦТ-1 | ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова | 33.53 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 3.02 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 8 : Смена прокладки_8 | 24.63 | 100 | 100 | 114 | Подземная | Минвата | 5.62 | 0.39 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_8 : 8/3 | 40.10 | 100 | 100 | 114 | Надземная | Минвата | 9.14 | 0.63 |
| СЦТ-1 | 8/3 : 8/4 | 10.34 | 70 | 70 | 76 | Надземная | Минвата | 1.57 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 8/4 : ГаражАдм | 2.39 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 0.27 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 8/4 : 8/5 | 19.57 | 50 | 50 | 57 | Надземная | Минвата | 2.23 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 8/5 : ул. М. Бубнова, 16 | 18.70 | 50 | 50 | 57 | Надземная | Минвата | 2.13 | 0.07 |
| СЦТ-1 | 8/5 : ул. М. Бубнова, 14 | 25.16 | 25 | 25 | 25 | Надземная | Минвата | 1.26 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 8/3 : 8/6 | 8.43 | 100 | 25 | 114 | Надземная | Минвата | 1.92 | 0.13 |
| СЦТ-1 | 8/6 : ул. Толстого, 5а | 16.69 | 70 | 70 | 76 | Надземная | Минвата | 2.54 | 0.13 |
| СЦТ-1 | 8/6 : 8/7 | 7.26 | 100 | 25 | 114 | Надземная | Минвата | 1.66 | 0.11 |
| СЦТ-1 | 8/7 : Смена прокладки_8/7 | 34.05 | 70 | 70 | 76 | Надземная | Минвата | 5.18 | 0.26 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_8/7 : ул. Толстого, 5б | 35.21 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 5.35 | 0.27 |
| СЦТ-1 | 8/7 : 8/8* | 6.00 | 100 | 100 | 114 | Надземная | Минвата | 1.37 | 0.09 |
| СЦТ-1 | 8/8* : ул. Толстого, 5 | 16.00 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 2.85 | 0.16 |
| СЦТ-1 | 8/8* : 8/8 | 20.00 | 100 | 100 | 114 | Надземная | Минвата | 4.56 | 0.31 |
| СЦТ-1 | 8/8 : ГаражПЧ | 5.01 | 50 | 50 | 57 | Надземная | Минвата | 0.57 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 8/8 : 8/9 | 49.22 | 100 | 100 | 114 | Надземная | Минвата | 11.22 | 0.77 |
| СЦТ-1 | 8/9 : ГаражПЧ_1 | 6.10 | 32 | 32 | 38 | Надземная | Минвата | 0.46 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 8/9 : ул. М. Бубнова, 12 | 18.25 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 3.25 | 0.18 |
| СЦТ-1 | 9 : 10 | 125.00 | 300 | 300 | 325 | Подземная | Минвата | 81.25 | 17.66 |
| СЦТ-1 | 10 : 10/1 | 10.63 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 4.66 | 0.67 |
| СЦТ-1 | 10/1 : ул. Индустриальная, 12а | 17.37 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.98 | 0.07 |
| СЦТ-1 | 10/1 : 11 | 72.84 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 31.90 | 4.57 |
| СЦТ-1 | 11 : ул. Индустриальная, 12 | 20.64 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 2.35 | 0.08 |
| СЦТ-1 | ул. Индустриальная, 12 : ул. Индустриальная, 12 | 36.35 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1.82 | 0.04 |
| СЦТ-1 | 11 : 12 | 91.83 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 40.22 | 5.77 |
| СЦТ-1 | 12 : Смена прокладки_12 | 40.72 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 3.09 | 0.07 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_12 : ул. Фрунзе, 1 | 52.74 | 25 | 25 | 25 | Надземная | Минвата | 2.64 | 0.05 |
| СЦТ-1 | 12 : 13 | 65.82 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 28.83 | 4.13 |
| СЦТ-1 | 13 : 90 | 37.05 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 9.86 | 0.91 |
| СЦТ-1 | 90 : ул. Индустриальная, 7 | 29.68 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 4.51 | 0.23 |
| СЦТ-1 | 90 : ул. Индустриальная, 5 | 26.99 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 4.10 | 0.21 |
| СЦТ-1 | 90 : 90/1 | 26.22 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 5.98 | 0.41 |
| СЦТ-1 | 90/1 : ул. Толстого, 4 | 13.41 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 2.04 | 0.10 |
| СЦТ-1 | 90/1 : 90/2 | 51.31 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 11.70 | 0.81 |
| СЦТ-1 | 90/2 : ул. М. Бубнова, 8а | 33.52 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 2.55 | 0.05 |
| СЦТ-1 | 90/2 : ул. Толстого, 2 | 11.95 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 1.82 | 0.09 |
| СЦТ-1 | 13 : 13/1 | 30.85 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 13.51 | 1.94 |
| СЦТ-1 | 13/1 : ул. Индустриальная, 4 | 6.15 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.31 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 13/1 : 14 | 98.16 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 42.99 | 6.16 |
| СЦТ-1 | 14 : 89 | 31.55 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 8.39 | 0.77 |
| СЦТ-1 | 89 : ул. Индустриальная, 1 | 19.62 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 1.49 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 89 : 89/2 | 41.47 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 9.46 | 0.65 |
| СЦТ-1 | 89/2 : ул. Индустриальная, 3 | 18.67 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 3.32 | 0.19 |
| СЦТ-1 | 89 : 89/1 | 19.95 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 4.55 | 0.31 |
| СЦТ-1 | 89/1 : ул. М. Бубнова, 6 | 12.93 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 1.97 | 0.10 |
| СЦТ-1 | 89/1 : 89/3 | 59.11 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 13.48 | 0.93 |
| СЦТ-1 | 89/3 : ул. М. Бубнова, 8 | 12.28 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 2.19 | 0.12 |
| СЦТ-1 | 14 : 14/1 | 21.66 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 9.49 | 1.36 |
| СЦТ-1 | 14/1 : ул. Индустриальная, 2 | 17.13 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.95 | 0.07 |
| СЦТ-1 | 14/1 : Смена прокладки_14/1 | 22.18 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 9.71 | 1.39 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_14/1 : 15 | 16.92 | 200 | 200 | 219 | Надземная | Минвата | 7.41 | 1.06 |
| СЦТ-1 | 15 : ул. Адроновых, 1 | 23.47 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 3.57 | 0.18 |
| СЦТ-1 | 15 : 15/1 | 58.57 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 25.65 | 3.68 |
| СЦТ-1 | 15/1 : ул. Андроновых, 3 | 13.27 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 2.02 | 0.10 |
| СЦТ-1 | 15/1 : 16 | 21.71 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 6.90 | 0.77 |
| СЦТ-1 | 16 : ул. Андороновых, 3 | 12.27 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 1.87 | 0.09 |
| СЦТ-1 | 16 : ул. Гагарина, 26 | 20.66 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 2.36 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 16 : 17 | 69.36 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 22.06 | 2.45 |
| СЦТ-1 | 17 : ул. М.Бубнова, 12 | 31.03 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 2.79 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 17 : 18 | 16.86 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 5.36 | 0.60 |
| СЦТ-1 | 18 : ул. Андроновых, 5 | 5.64 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 0.51 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 18 : 18/1 | 40.02 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 10.65 | 0.98 |
| СЦТ-1 | 18/1 : ул. Советская, 16 | 92.11 | 70 | 70 | 76 | Надземная | Минвата | 14.00 | 0.71 |
| СЦТ-1 | ул. Советская, 16 : ГаражОВД | 33.58 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 3.83 | 0.13 |
| СЦТ-1 | 18/1 : 94 | 14.45 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 3.84 | 0.35 |
| СЦТ-1 | 94 : ул. Советская, 25 | 13.66 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 2.43 | 0.14 |
| СЦТ-1 | 94 : ул. Советская, 18 | 13.76 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.57 | 0.05 |
| СЦТ-1 | 94 : 95 | 89.70 | 150 | 150 | 159 | Надземная | Минвата | 28.52 | 3.17 |
| СЦТ-1 | 95 : ул. Андроновых | 3.80 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.19 | 0.00 |
| СЦТ-1 | 95 : 96 | 63.14 | 80 | 80 | 89 | Надземная | Минвата | 11.24 | 0.63 |
| СЦТ-1 | 96 : ул. Андроновых, 9 | 7.11 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 0.81 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 96 : ул. Андронова, 9/2 | 10.02 | 50 | 50 | 57 | Надземная | Минвата | 1.14 | 0.04 |
| СЦТ-1 | 96 : ул. Андронова, 9/3 | 12.00 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.60 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 10 : 22 | 186.00 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 81.47 | 11.68 |
| СЦТ-1 | 22 : ул. Уткина, 40 | 30.89 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1.54 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 22 : Смена прокладки_23 | 170.19 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 74.54 | 10.69 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_23 : 23/1 | 61.31 | 150 | 150 | 159 | Надземная | Минвата | 19.50 | 2.17 |
| СЦТ-1 | 23/1 : ул. 8 Марта, 9 | 14.71 | 25 | 25 | 25 | Надземная | Минвата | 0.74 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 23/1 : 23/2 | 38.82 | 150 | 150 | 159 | Надземная | Минвата | 12.34 | 1.37 |
| СЦТ-1 | 23/2 : ул. 8 Марта, 7 | 8.44 | 25 | 25 | 25 | Надземная | Минвата | 0.42 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 23/2 : 24 | 75.90 | 150 | 150 | 159 | Надземная | Минвата | 24.14 | 2.68 |
| СЦТ-1 | 24 : 25 | 34.74 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 11.05 | 1.23 |
| СЦТ-1 | 25 : 26 | 68.24 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 21.70 | 2.41 |
| СЦТ-1 | 26 : ул. Пролетарская, 8 | 33.39 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 7.21 | 0.52 |
| СЦТ-1 | 26 : 27 | 26.86 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 8.54 | 0.95 |
| СЦТ-1 | 27 : 27/1 | 55.54 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 8.44 | 0.43 |
| СЦТ-1 | 27/1 : ул. Толстого, 38 | 14.64 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.67 | 0.06 |
| СЦТ-1 | ул. Толстого, 38 : ул. Толстого, 38 | 19.78 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 2.25 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 27/1 : ул. 8 марта, 1 | 7.51 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 0.86 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 27 : Смена прокладки_27 | 6.02 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 1.60 | 0.15 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_27 : 28 | 89.72 | 125 | 125 | 133 | Надземная | Минвата | 23.87 | 2.20 |
| СЦТ-1 | 28 : Гараж | 35.64 | 50 | 50 | 57 | Надземная | Минвата | 4.06 | 0.14 |
| СЦТ-1 | 28 : 29 | 49.94 | 125 | 125 | 133 | Надземная | Минвата | 13.28 | 1.23 |
| СЦТ-1 | 29 : ул. Пролетарская, 8 | 10.49 | 50 | 50 | 57 | Надземная | Минвата | 1.20 | 0.04 |
| СЦТ-1 | 29 : ул. Советская, 5 | 65.94 | 100 |  | 114 | Надземная | Минвата | 15.03 | 1.04 |
| СЦТ-1 | 29 : ул. Нагорная, 7б | 23.67 | 50 | 50 | 57 | Надземная | Минвата | 2.70 | 0.09 |
| СЦТ-1 | ул. Нагорная, 7б : ул. Нагорная, 7а | 14.56 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.66 | 0.06 |
| СЦТ-1 | 0 : 75 | 126.15 | 200 | 200 | 219 | Надземная | Минвата | 55.25 | 7.92 |
| СЦТ-1 | 75 : 75/2 | 17.22 | 125 | 125 | 133 | Надземная | Минвата | 4.58 | 0.42 |
| СЦТ-1 | 75/2 : ул. Ленина, 4а | 14.19 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 2.16 | 0.11 |
| СЦТ-1 | 75/2 : 75/3 | 12.86 | 125 | 125 | 133 | Надземная | Минвата | 3.42 | 0.32 |
| СЦТ-1 | 75/3 : 75/7 | 25.04 | 100 |  | 114 | Надземная | Минвата | 5.71 | 0.39 |
| СЦТ-1 | 75/7 : ул. Ленина, 6 | 14.52 | 50 | 50 | 57 | Надземная | Минвата | 1.66 | 0.06 |
| СЦТ-1 | 75/3 : 75/4 | 42.79 | 125 | 125 | 133 | Надземная | Минвата | 11.38 | 1.05 |
| СЦТ-1 | 75/4 : ул. М. Бубнова, 12 | 66.40 | 40 | 40 | 45 | Надземная | Минвата | 5.98 | 0.17 |
| СЦТ-1 | 75/4 : 75/5 | 20.98 | 70 | 70 | 76 | Надземная | Минвата | 3.19 | 0.16 |
| СЦТ-1 | 75/5 : ул. М. Бубнова, 6а | 25.23 | 40 | 40 | 45 | Надземная | Минвата | 2.27 | 0.06 |
| СЦТ-1 | 75/5 : 75/6 | 48.00 | 50 | 50 | 57 | Надземная | Минвата | 5.47 | 0.19 |
| СЦТ-1 | 75/6 : ул. М. Бубнова, 6г | 9.15 | 25 | 25 | 25 | Надземная | Минвата | 0.46 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 75/6 : Гараж | 7.43 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.37 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 75 : 75/1 | 42.22 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 6.42 | 0.32 |
| СЦТ-1 | 75/1 : ул. Бубнова, 11 уч1 | 31.07 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 4.72 | 0.24 |
| СЦТ-1 | 75 : 76 | 23.92 | 200 | 200 | 219 | Надземная | Минвата | 10.48 | 1.50 |
| СЦТ-1 | 76 : ул. Ленина, 4 | 26.43 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 2.38 | 0.07 |
| СЦТ-1 | 76 : ул. Ленина, 2 | 21.39 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 1.93 | 0.05 |
| СЦТ-1 | 76 : 76/1 | 48.24 | 200 | 200 | 219 | Надземная | Минвата | 21.13 | 3.03 |
| СЦТ-1 | 76/1 : 77 | 63.74 | 150 | 150 | 159 | Надземная | Минвата | 20.27 | 2.25 |
| СЦТ-1 | 77 : ул. Ленина, 3 | 11.38 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 0.86 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 77 : ул. Ленина, 1 | 8.68 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 0.66 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 77 : 78 | 12.28 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 3.91 | 0.43 |
| СЦТ-1 | 78 : ул. Ленина, 5 | 63.83 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 7.28 | 0.25 |
| СЦТ-1 | 78 : 78/1 | 19.97 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 6.35 | 0.71 |
| СЦТ-1 | 78/1 : 78/2 | 41.42 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 9.44 | 0.65 |
| СЦТ-1 | 78/2 : ул. Чернышевского, 10 | 73.44 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 8.37 | 0.29 |
| СЦТ-1 | 78/2 : ул. М. Бубнова, 9 | 7.02 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 0.80 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 78/2 : 79 | 40.56 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 9.25 | 0.64 |
| СЦТ-1 | 79 : ул. М. Бубнова, 7 | 6.86 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 0.78 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 79 : 80 | 64.25 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 11.44 | 0.65 |
| СЦТ-1 | 80 : ул. Гагарина, 32 | 20.71 | 32 | 32 | 38 | Подземная | Минвата | 1.57 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 80 : ул. Гагарина, 36 | 55.00 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 6.27 | 0.22 |
| СЦТ-1 | 78/1 : 78/4 | 41.27 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 13.12 | 1.46 |
| СЦТ-1 | 78/4 : 81 | 40.17 | 150 | 150 | 159 | Надземная | Минвата | 12.77 | 1.42 |
| СЦТ-1 | 81 : ул. М. Бубнова | 11.27 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 1.71 | 0.09 |
| СЦТ-1 | 81 : 82 | 91.40 | 150 | 150 | 159 | Надземная | Минвата | 29.07 | 3.23 |
| СЦТ-1 | 82 : 82/1 | 9.53 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 3.03 | 0.34 |
| СЦТ-1 | 82/1 : 83 | 45.67 | 150 | 150 | 159 | Надземная | Минвата | 14.52 | 1.61 |
| СЦТ-1 | 83 : ул. Гагарина, 29 | 32.15 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 2.89 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 83 : ул. Гагарина, 27 | 32.84 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 2.96 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 83 : 83* | 45.00 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 11.97 | 1.10 |
| СЦТ-1 | 83* : ул. Бубнова, 2 | 99.00 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 11.29 | 0.39 |
| СЦТ-1 | 83* : 84 | 15.00 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 3.99 | 0.37 |
| СЦТ-1 | 84 : 85 | 31.11 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 5.54 | 0.31 |
| СЦТ-1 | 85 : ул. Советская, 26 | 15.59 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 1.40 | 0.04 |
| СЦТ-1 | 85 : ул. Советская, 24 | 13.67 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 1.23 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 84 : 86 | 54.05 | 80 | 80 | 89 | Надземная | Минвата | 9.62 | 0.54 |
| СЦТ-1 | 86 : ул. Гагариа, 25 | 74.23 | 40 | 40 | 45 | Надземная | Минвата | 6.68 | 0.19 |
| СЦТ-1 | 86 : 87 | 30.57 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 5.44 | 0.31 |
| СЦТ-1 | 87 : ул. Советская, 22 | 45.10 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 4.06 | 0.11 |
| СЦТ-1 | 87 : ул. Андроновых, 2 | 11.30 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 1.02 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 76/1 : Изменение прокладки 76/1 | 37.18 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 9.89 | 0.91 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 76/1 : 71/4 | 144.75 | 125 | 125 | 133 | Надземная | Минвата | 38.50 | 3.55 |
| СЦТ-1 | 71/4 : ул. Ленина, 7 | 48.82 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 7.42 | 0.38 |
| СЦТ-1 | 71/4 : ул. Ленина, 9 | 12.15 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 1.09 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 71/4 : 125 | 119.14 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 27.16 | 1.87 |
| СЦТ-1 | 125 : ул. Гагарина, 40 | 18.05 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 3.21 | 0.18 |
| СЦТ-1 | 125 : 121 | 15.82 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 2.82 | 0.16 |
| СЦТ-1 | 121 : ул. Гагарина, 36а | 7.86 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 0.90 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 121 : 122 | 32.98 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 5.01 | 0.25 |
| СЦТ-1 | 122 : ул. Чернышевского, 7 | 35.90 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 4.09 | 0.14 |
| СЦТ-1 | 122 : ул. Гагарина, 36 | 8.94 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.02 | 0.04 |
| СЦТ-1 | 71/4 : ул. Ленинградская, 10 | 34.89 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 9.28 | 0.86 |
| СЦТ-1 | 71/3 : Киоск | 8.70 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.44 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 71/3 : ул. Ленинградская, 8 | 27.63 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 4.92 | 0.28 |
| СЦТ-1 | 0 : 29 | 116.00 | 500 | 500 | 500 | Надземная | Минвата | 116.00 | 45.53 |
| СЦТ-1 | 29 : ул. Бубнова, 11 уч8/2б | 15.98 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.82 | 0.06 |
| СЦТ-1 | 29 : 30 | 54.95 | 500 | 500 | 500 | Надземная | Минвата | 54.95 | 21.57 |
| СЦТ-1 | 30 : ул. Бубнова, 11 | 3.73 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.19 | 0.00 |
| СЦТ-1 | 30 : ул. Бубнова, 11 | 11.13 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.56 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 30 : 30/1 | 24.03 | 500 | 500 | 500 | Надземная | Минвата | 24.03 | 9.43 |
| СЦТ-1 | 30/1 : ул. Ленинградская, 14 | 96.02 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 14.60 | 0.74 |
| СЦТ-1 | ул. Ленинградская, 14 : ул. Ленинградская, 12 | 46.25 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 4.16 | 0.12 |
| СЦТ-1 | 30/1 : 30/2 | 60.43 | 70 | 70 | 76 | Надземная | Минвата | 9.19 | 0.46 |
| СЦТ-1 | 30/2 : ул. Бубнова, 11 | 13.79 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.57 | 0.05 |
| СЦТ-1 | 30/2 : ул. Ленинградская, 25 | 71.43 | 25 | 25 | 25 | Надземная | Минвата | 3.57 | 0.07 |
| СЦТ-1 | 30/1 : 31 | 29.00 | 500 | 500 | 500 | Подземная | Минвата | 29.00 | 11.38 |
| СЦТ-1 | 31 : 81 | 25.11 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 4.47 | 0.25 |
| СЦТ-1 | 81 : ул. Ленинградская, 21 | 9.06 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.03 | 0.04 |
| СЦТ-1 | 81 : 82 | 101.01 | 150 | 150 | 159 | Надземная | Минвата | 32.12 | 3.57 |
| СЦТ-1 | 82 : ул. Ленинградская, 23 | 9.70 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1.73 | 0.10 |
| СЦТ-1 | 31 : 61 | 27.64 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 12.11 | 1.74 |
| СЦТ-1 | 61 : ул. Ленинградская, 19 | 10.56 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 0.95 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 61 : 62 | 76.00 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 33.29 | 4.77 |
| СЦТ-1 | 62 : ул. Ленинградская, 17 | 24.77 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 3.77 | 0.19 |
| СЦТ-1 | 62 : 63 | 38.76 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 16.98 | 2.43 |
| СЦТ-1 | 63 : ул. Бубнова, 15 | 5.18 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 0.59 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 63 : 64 | 51.35 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 22.49 | 3.22 |
| СЦТ-1 | 64 : 64/1 | 29.93 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 5.33 | 0.30 |
| СЦТ-1 | 64/1 : Киоск | 11.93 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.60 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 64/1 : ул. Ленина, 8 | 8.69 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1.55 | 0.09 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 8 : Гараж | 31.85 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 3.63 | 0.13 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 8 : ул. Ленина, 8 | 39.87 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 4.55 | 0.16 |
| СЦТ-1 | 64 : ул. Ленина, 10 | 10.51 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1.87 | 0.11 |
| СЦТ-1 | 64 : 65 | 16.63 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 7.28 | 1.04 |
| СЦТ-1 | 65 : 150 | 85.41 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 27.16 | 3.02 |
| СЦТ-1 | 150 : ул. Ленина, 12 | 17.02 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.94 | 0.07 |
| СЦТ-1 | 150 : 150/1 | 20.85 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 6.63 | 0.74 |
| СЦТ-1 | 150/1 : 66/1 | 20.00 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 4.56 | 0.31 |
| СЦТ-1 | 66/1 : ул. Ленина, 13 | 22.53 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 2.57 | 0.09 |
| СЦТ-1 | 66/1 : 66/2 | 27.18 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 4.84 | 0.27 |
| СЦТ-1 | 66/2 : ул. Ленина, 15 | 11.98 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.37 | 0.05 |
| СЦТ-1 | 66/2 : ул. Ленина, 19 | 81.04 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 14.43 | 0.81 |
| СЦТ-1 | 150/1 : 67 | 78.00 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 24.80 | 2.76 |
| СЦТ-1 | 67 : ул. Ленина, 14 | 16.10 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 2.45 | 0.12 |
| СЦТ-1 | 67 : 65 | 54.90 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 17.46 | 1.94 |
| СЦТ-1 | 65 : ул. Ленина, 25 | 122.24 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 27.87 | 1.92 |
| СЦТ-1 | 65 : 69 | 24.64 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 6.55 | 0.60 |
| СЦТ-1 | 69 : ул. Ленина, 21 | 13.63 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 2.43 | 0.14 |
| СЦТ-1 | 69 : ул. Ленина, 23 | 111.77 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 25.48 | 1.75 |
| СЦТ-1 | 69 : 69/1 | 35.91 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 6.39 | 0.36 |
| СЦТ-1 | 69/1 : ул. Ленина, 24 | 8.03 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.40 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 69/1 : 69/2 | 28.15 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 1.41 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 69/2 : ул. Ленина, 26 | 11.21 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.56 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 69/2 : ул. Ленина, 26а | 8.84 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.44 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 65 : 71 | 57.84 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 18.39 | 2.04 |
| СЦТ-1 | 71 : 72 | 57.87 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 18.40 | 2.04 |
| СЦТ-1 | 72 : ул. Ленинградская, 7 | 43.98 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 6.68 | 0.34 |
| СЦТ-1 | 72 : 72/1 | 22.31 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 3.97 | 0.22 |
| СЦТ-1 | 72/1 : ул. Ленина, 11 | 41.23 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 6.27 | 0.32 |
| СЦТ-1 | 72/1 : ул. Ленинградская, 11 | 11.85 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 1.35 | 0.05 |
| СЦТ-1 | 72 : 72/2 | 32.24 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 8.58 | 0.79 |
| СЦТ-1 | 72/2 : 72/3 | 8.39 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 2.23 | 0.21 |
| СЦТ-1 | 72/3 : ул. Ленинградская, 9 | 7.14 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 1.27 | 0.07 |
| СЦТ-1 | 72/3 : Изменение прокладки_72/2 | 53.17 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 14.14 | 1.30 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_72/2 : 72/3 | 45.00 | 125 | 125 | 133 | Надземная | Минвата | 11.97 | 1.10 |
| СЦТ-1 | 72/3 : ул. Ленина, 17 | 9.08 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 1.38 | 0.07 |
| СЦТ-1 | 72/3 : Изменение прокладки_72/3 | 73.37 | 100 |  | 114 | Надземная | Минвата | 16.73 | 1.15 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_72/3 : 72/4 | 46.98 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 10.71 | 0.74 |
| СЦТ-1 | 72/4 : ул. Гагарина, 50 | 20.49 | 100 |  | 114 | Надземная | Минвата | 4.67 | 0.32 |
| СЦТ-1 | 72 : 73 | 60.84 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 16.18 | 1.49 |
| СЦТ-1 | 73 : Магазин | 19.70 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 2.25 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 73 : 73/1 | 38.70 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 10.29 | 0.95 |
| СЦТ-1 | 73/1 : ул. Ленинградская, 5 | 10.99 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 1.67 | 0.08 |
| СЦТ-1 | 73/1 : 74 | 19.03 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 4.34 | 0.30 |
| СЦТ-1 | 74 : ул. Гагарина, 42 | 24.78 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 4.41 | 0.25 |
| СЦТ-1 | 74 : ул. Гагарина, 46 | 64.53 | 100 |  | 114 | Надземная | Минвата | 14.71 | 1.01 |
| СЦТ-1 | ул. Гагарина, 46 : ул. Гагарина, 48 | 56.92 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 8.65 | 0.44 |
| СЦТ-1 | 31 : 32 | 96.19 | 500 | 500 | 500 | Подземная | Минвата | 96.19 | 37.75 |
| СЦТ-1 | 32 : ул. Ленинградская, 23 | 26.61 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 4.04 | 0.20 |
| СЦТ-1 | 32 : 33 | 32.00 | 500 | 500 | 500 | Подземная | Минвата | 32.00 | 12.56 |
| СЦТ-1 | 33 : 86 | 49.29 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 13.11 | 1.21 |
| СЦТ-1 | 86 : 86/1 | 17.71 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 4.71 | 0.43 |
| СЦТ-1 | 86/1 : ул. Ленинградская, 23а | 12.90 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 2.30 | 0.13 |
| СЦТ-1 | 86/1 : ул. Ленинградская, 15а | 29.54 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 6.74 | 0.46 |
| СЦТ-1 | 86/1 : ул. Ленина, 18 | 23.71 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 4.22 | 0.24 |
| СЦТ-1 | ул. Ленинградская, 15а : 86/2 | 29.09 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 5.18 | 0.29 |
| СЦТ-1 | 86/2 : ул. Ленинградская, 15б | 6.42 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 0.73 | 0.03 |
| СЦТ-1 | 33 : 34 | 63.83 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 27.96 | 4.01 |
| СЦТ-1 | 34 : 83 | 31.35 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 7.15 | 0.49 |
| СЦТ-1 | 83 : ул. Индустриальная, 43 | 35.03 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 6.24 | 0.35 |
| СЦТ-1 | 83 : ул. Индустриальная, 45 | 39.83 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 7.09 | 0.40 |
| СЦТ-1 | 34 : 35 | 114.18 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 36.31 | 4.03 |
| СЦТ-1 | 35 : ул. Индустриальная, 58 | 11.67 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.58 | 0.01 |
| СЦТ-1 | ул. Индустриальная, 58 : ул. Индустриальная, 58 | 8.85 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.44 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 35 : 36 | 115.42 | 150 | 150 | 159 | Подземная | Минвата | 36.70 | 4.08 |
| СЦТ-1 | 36 : ул. Индустриальная, 56 | 20.26 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 3.61 | 0.20 |
| СЦТ-1 | 36 : ул. Индустриальная, 39 | 78.28 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 11.90 | 0.60 |
| СЦТ-1 | ул. Индустриальная, 39 : Изменение прокладки_36/1 | 33.28 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 3.79 | 0.13 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_36/1 : 36/2 | 28.38 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 3.24 | 0.11 |
| СЦТ-1 | 36/2 : ул. Работницы, 2 | 7.47 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.37 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 36/2 : Изменение прокладки_36/3 | 17.97 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.90 | 0.02 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_36/3 : Киоск | 16.63 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.83 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 36 : 37 | 54.07 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 14.38 | 1.33 |
| СЦТ-1 | 37 : 37/1 | 59.03 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 6.73 | 0.23 |
| СЦТ-1 | 37/1 : ул. Работницы, 16 | 7.66 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.38 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 37 : 38 | 51.91 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 11.84 | 0.81 |
| СЦТ-1 | 38 : ул. Работницы, 9 | 16.31 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.82 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 38 : 38/1 | 126.50 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 28.84 | 1.99 |
| СЦТ-1 | 38/1 : 39 | 55.49 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 2.77 | 0.05 |
| СЦТ-1 | 39 : ул. Кольцова, 8 | 9.92 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.50 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 33 : 40 | 18.18 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 9.93 | 1.78 |
| СЦТ-1 | 40 : 44/1 | 104.71 | 125 | 125 | 133 | Надземная | Минвата | 27.85 | 2.57 |
| СЦТ-1 | 44/1 : 44/2 | 41.30 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 10.99 | 1.01 |
| СЦТ-1 | 44/2 : ул. Индустриальная. 49 | 56.91 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 8.65 | 0.44 |
| СЦТ-1 | 44/2 : ул. Ленина, 16 | 37.79 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 5.74 | 0.29 |
| СЦТ-1 | 44/1 : Изменение прокладки_44/1 | 75.90 | 100 |  | 114 | Надземная | Минвата | 17.31 | 1.19 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_44/1 : 44/3 | 6.24 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 1.42 | 0.10 |
| СЦТ-1 | 40 : 41 | 17.47 | 250 | 250 | 273 | Надземная | Минвата | 9.54 | 1.71 |
| СЦТ-1 | 41 : ул. Индустриальная, 47 | 67.64 | 80 | 80 | 89 | Подземная | Минвата | 12.04 | 0.68 |
| СЦТ-1 | 41 : 42 | 57.85 | 250 | 250 | 273 | Надземная | Минвата | 31.59 | 5.68 |
| СЦТ-1 | 42 : Изменение прокладки_13 | 24.47 | 250 | 250 | 273 | Подземная | Минвата | 13.36 | 2.40 |
| СЦТ-1 | 42 : 43 | 9.35 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 4.10 | 0.59 |
| СЦТ-1 | 43 : 36/2 | 22.47 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 5.98 | 0.55 |
| СЦТ-1 | 43 : 53 | 588.91 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 257.94 | 36.98 |
| СЦТ-1 | 53 : ул. Р. Люксембург, 13 | 8.23 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.41 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 53 : 54 | 190.13 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 83.28 | 11.94 |
| СЦТ-1 | 54 : ул. Р. Люксембург, 27 | 10.66 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.53 | 0.01 |
| СЦТ-1 | 54 : 55 | 75.80 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 33.20 | 4.76 |
| СЦТ-1 | 55 : ул. Р. Люксембург, 33 | 16.13 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.81 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 55 : 56 | 23.91 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 10.47 | 1.50 |
| СЦТ-1 | 56 : Изменение прокладки_56/1 | 104.58 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 27.82 | 2.57 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_56/1 : 56/2 | 20.90 | 125 | 125 | 133 | Подземная | Минвата | 5.56 | 0.51 |
| СЦТ-1 | 56/2 : Киоск | 15.63 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.78 | 0.02 |
| СЦТ-1 | 56/2 : Изменение прокладки_56/3 | 34.21 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 7.39 | 0.54 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_56/3 : ул. Есенина, 3 | 38.89 | 50 | 50 | 57 | Подземная | Минвата | 4.43 | 0.15 |
| СЦТ-1 | 56 : 57 | 79.64 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 34.88 | 5.00 |
| СЦТ-1 | 57 : ул. Р. Люксембург, 34 | 22.39 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 2.02 | 0.06 |
| СЦТ-1 | 57 : 58 | 56.43 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 24.72 | 3.54 |
| СЦТ-1 | 58 : ул. Р. Люксембург, 36 | 21.86 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 1.97 | 0.05 |
| СЦТ-1 | 58 : 58/1 | 34.88 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 15.28 | 2.19 |
| СЦТ-1 | 58/1 : 58/3 | 13.41 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 2.90 | 0.21 |
| СЦТ-1 | 58/3 : ул. Р.Люксембург, 43 | 115.53 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 24.95 | 1.81 |
| СЦТ-1 | 58/3 : Р. Люксембург | 4.88 | 25 | 25 | 25 | Подземная | Минвата | 0.24 | 0.00 |
| СЦТ-1 | 58/1 : 58/2 | 5.88 | 200 | 200 | 219 | Подземная | Минвата | 2.58 | 0.37 |
| СЦТ-1 | 58/2 : ул. Новая, 1 | 22.83 | 40 | 40 | 45 | Подземная | Минвата | 2.05 | 0.06 |
| СЦТ-1 | 58/2 : 59 | 17.76 | 100 |  | 114 | Подземная | Минвата | 4.05 | 0.28 |
| СЦТ-1 | 59 : ул. Р. Люксембург, 41 | 20.98 | 100 | 100 | 108 | Подземная | Минвата | 4.53 | 0.33 |
| СЦТ-1 | 59 : ул. Спортивная, 15 | 454.47 | 70 | 70 | 76 | Подземная | Минвата | 69.08 | 3.50 |

Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Номер технологической зоны | Наименование участка | Параметр потока отказов участка (ω), 1/ч | Параметр потока отказов запорной арматуры (ω_зра), 1/ч | Среднее время восстановления (z^в) | Интенсивность восстановления участка теплопровода | Вероятность состояния тепловой сети, соответствующая отказу f-того участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-3 | Котельная : Детский сад №4 | 0.000130287 | 0.000005700 | 620.074 | 0.001613 | 0.1083 |
| СЦТ-2 | Котельная : Школа№1 | 0.000130287 | 0.000005700 | 2178.202 | 0.000459 | 0.3805 |
| СЦТ-1 | Котельная "Центральная" : 0 | 0.000814292 | 0.000005700 | 434.914 | 0.002299 | 0.4749 |
| СЦТ-1 | 0 : ул. М. Бубнова, 11/14 | 0.000114001 | 0.000005700 | 6849.671 | 0.000146 | 1.0470 |
| СЦТ-1 | 0 : 0/2 | 0.000814292 | 0.000005700 | 11829.451 | 0.000085 | 12.9158 |
| СЦТ-1 | 0/2 : 0/3 | 0.000130287 | 0.000005700 | 882.005 | 0.001134 | 0.1541 |
| СЦТ-1 | 0/3 : ул. М. Бубнова, 11/уч8/1г | 0.000130287 | 0.000005700 | 328.668 | 0.003043 | 0.0574 |
| СЦТ-1 | 0/3 : ул. М. Бубнова, 11 уч5/2 | 0.000052115 | 0.000005700 | 6222.628 | 0.000161 | 0.4348 |
| СЦТ-1 | 0/2 : 1 | 0.000814292 | 0.000005700 | 25951.187 | 0.000039 | 28.3345 |
| СЦТ-1 | 1 : 2 | 0.000407146 | 0.000005700 | 7455.987 | 0.000134 | 4.0704 |
| СЦТ-1 | 2 : 2/1 | 0.000203573 | 0.000005700 | 1989.066 | 0.000503 | 0.5429 |
| СЦТ-1 | 2/1 : ул. Ленинградская, 24 | 0.000065143 | 0.000005700 | 928.215 | 0.001077 | 0.0811 |
| СЦТ-1 | 2/1 : 2/2 | 0.000203573 | 0.000005700 | 3082.445 | 0.000324 | 0.8414 |
| СЦТ-1 | 2/2 : Изменение прокладки 2/2 | 0.000105858 | 0.000005700 | 1270.253 | 0.000787 | 0.1803 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 2/2 : ул. Вокзальная, 16 | 0.000105858 | 0.000005700 | 2049.638 | 0.000488 | 0.2909 |
| СЦТ-1 | 2/2 : 2/3 | 0.000203573 | 0.000005700 | 1296.539 | 0.000771 | 0.3539 |
| СЦТ-1 | 2/3 : ул. Ленинградская, 24 | 0.000105858 | 0.000005700 | 1492.779 | 0.000670 | 0.2119 |
| СЦТ-1 | 2/3 : Изменение прокладки_2/3 | 0.000162858 | 0.000005700 | 2854.314 | 0.000350 | 0.6233 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_2/3 : 2/4 | 0.000162858 | 0.000005700 | 8717.877 | 0.000115 | 1.9037 |
| СЦТ-1 | 2/4 : ул. Ленинградская, 28 | 0.000130287 | 0.000005700 | 3035.482 | 0.000329 | 0.5303 |
| СЦТ-1 | 2/4 : Изменение прокладки 2/4 | 0.000114001 | 0.000005700 | 5433.730 | 0.000184 | 0.8306 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 2/4 : ул. Ленинградская, 26 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1732.303 | 0.000577 | 0.2648 |
| СЦТ-1 | 2 : 2/5 | 0.000407146 | 0.000005700 | 3486.343 | 0.000287 | 1.9033 |
| СЦТ-1 | 2/5 : ул. М. Бубнова, 13 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1950.562 | 0.000513 | 0.2982 |
| СЦТ-1 | 2/5 : 2/6 | 0.000407146 | 0.000005700 | 6470.673 | 0.000155 | 3.5325 |
| СЦТ-1 | 2/6 : ул. М. Бубнова, 15 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1626.082 | 0.000615 | 0.2486 |
| СЦТ-1 | 2/6 : Изменение прокладки 2/6 | 0.000407146 | 0.000005700 | 6621.212 | 0.000151 | 3.6146 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 2/6 : 2/8 | 0.000114001 | 0.000005700 | 2729.163 | 0.000366 | 0.4172 |
| СЦТ-1 | 2/8 : ул. М. Бубнова, 17 | 0.000114001 | 0.000005700 | 5792.901 | 0.000173 | 0.8855 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 2/6 : 3 | 0.000407146 | 0.000005700 | 2347.637 | 0.000426 | 1.2816 |
| СЦТ-1 | 3 : ул. М. Бубнова, 19 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1270.253 | 0.000787 | 0.1942 |
| СЦТ-1 | 3 : 3/1 | 0.000162858 | 0.000005700 | 9749.057 | 0.000103 | 2.1289 |
| СЦТ-1 | 3/1 : ул. М. Бубнова, 21 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1349.379 | 0.000741 | 0.2063 |
| СЦТ-1 | 3/1 : ул. Бубнова | 0.000052115 | 0.000005700 | 1555.490 | 0.000643 | 0.1087 |
| СЦТ-1 | 3 : 4 | 0.000325717 | 0.000005700 | 3408.843 | 0.000293 | 1.4888 |
| СЦТ-1 | 4 : ул. Ленинградская, 30 | 0.000162858 | 0.000005700 | 21201.734 | 0.000047 | 4.6298 |
| СЦТ-1 | 4 : ул. Вокзальная, 7 | 0.000052115 | 0.000005700 | 6491.025 | 0.000154 | 0.4536 |
| СЦТ-1 | 4 : 5 | 0.000325717 | 0.000005700 | 12380.186 | 0.000081 | 5.4069 |
| СЦТ-1 | 5 : ул. М. Бубнова, 23 | 0.000203573 | 0.000005700 | 2079.389 | 0.000481 | 0.5676 |
| СЦТ-1 | ул. М. Бубнова, 23 : Задвижка | 0.000203573 | 0.000005700 | 4114.937 | 0.000243 | 1.1232 |
| СЦТ-1 | Задвижка : ул. М. Бубнова, 25 | 0.000130287 | 0.000005700 | 12703.503 | 0.000079 | 2.2192 |
| СЦТ-1 | 5 : ул. Вокзальная, 11 | 0.000040715 | 0.000005700 | 4442.134 | 0.000225 | 0.2425 |
| СЦТ-1 | 5 : Изменение прокладки_5 | 0.000081429 | 0.000005700 | 12682.489 | 0.000079 | 1.3847 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_5 : ул. Вокзальная, 11 | 0.000081429 | 0.000005700 | 3377.925 | 0.000296 | 0.3688 |
| СЦТ-1 | 5 : 6 | 0.000325717 | 0.000005700 | 10827.759 | 0.000092 | 4.7289 |
| СЦТ-1 | 5* : ул. Декабристов, 7 | 0.000040715 | 0.000005700 | 2846.123 | 0.000351 | 0.1554 |
| СЦТ-1 | 6 : ул. Декабристов, 1 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1754.940 | 0.000570 | 0.3066 |
| СЦТ-1 | 6 : 6/1 | 0.000325717 | 0.000005700 | 4406.879 | 0.000227 | 1.9246 |
| СЦТ-1 | 6/1 : ул Декабристов, 2 | 0.000130287 | 0.000005700 | 3415.876 | 0.000293 | 0.5967 |
| СЦТ-1 | 6/1 : ул Декабристов, 2а | 0.000052115 | 0.000005700 | 955.446 | 0.001047 | 0.0668 |
| СЦТ-1 | 6/1 : 6/2 | 0.000244287 | 0.000005700 | 6487.893 | 0.000154 | 2.1251 |
| СЦТ-1 | 6/2 : ул. Бубнова, 27 | 0.000130287 | 0.000005700 | 3760.551 | 0.000266 | 0.6569 |
| СЦТ-1 | 6/2 : 94 | 0.000244287 | 0.000005700 | 8319.722 | 0.000120 | 2.7251 |
| СЦТ-1 | 94 : ул. Правды, 25 | 0.000162858 | 0.000005700 | 4292.626 | 0.000233 | 0.9374 |
| СЦТ-1 | 94 : ул. М. Бубнова, 27 | 0.000081429 | 0.000005700 | 1674.679 | 0.000597 | 0.1828 |
| СЦТ-1 | 94 : 95 | 0.000244287 | 0.000005700 | 5892.915 | 0.000170 | 1.9302 |
| СЦТ-1 | 95 : ул. Правды | 0.000114001 | 0.000005700 | 12444.738 | 0.000080 | 1.9023 |
| СЦТ-1 | 95 : 97 | 0.000244287 | 0.000005700 | 177202.306 | 0.000006 | 58.0429 |
| СЦТ-1 | 97 : ул. Олимпийская, 2а | 0.000032572 | 0.000005700 | 1071.444 | 0.000933 | 0.0468 |
| СЦТ-1 | 97 : Н1 | 0.000244287 | 0.000005700 | 7229.011 | 0.000138 | 2.3679 |
| СЦТ-1 | Н1 : 98 | 0.000162858 | 0.000005700 | 5198.963 | 0.000192 | 1.1353 |
| СЦТ-1 | 98 : ул. Олимпийская, 7 | 0.000081429 | 0.000005700 | 529.213 | 0.001890 | 0.0578 |
| СЦТ-1 | Н1 : 99 | 0.000162858 | 0.000005700 | 28793.355 | 0.000035 | 6.2875 |
| СЦТ-1 | 99 : 99/1 | 0.000162858 | 0.000005700 | 117387.473 | 0.000009 | 25.6336 |
| СЦТ-1 | 99/1 : Н2 | 0.000162858 | 0.000005700 | 225655.691 | 0.000004 | 49.2759 |
| СЦТ-1 | Н-2 : 100 | 0.000203573 | 0.000005700 | 2688.557 | 0.000372 | 0.7339 |
| СЦТ-1 | 100 : ул. Олимпийская, 70 | 0.000162858 | 0.000005700 | 19585.216 | 0.000051 | 4.2768 |
| СЦТ-1 | Н2 : Склад 1 | 0.000130287 | 0.000005700 | 15498.794 | 0.000065 | 2.7075 |
| СЦТ-1 | 100 : 101 | 0.000114001 | 0.000005700 | 13818.278 | 0.000072 | 2.1122 |
| СЦТ-1 | 101 : Тубер. отделение | 0.000065143 | 0.000005700 | 1622.354 | 0.000616 | 0.1417 |
| СЦТ-1 | 101 : 102 | 0.000081429 | 0.000005700 | 8884.270 | 0.000113 | 0.9700 |
| СЦТ-1 | 102 : 103 | 0.000081429 | 0.000005700 | 8393.220 | 0.000119 | 0.9164 |
| СЦТ-1 | 103 : Инфек. отделение | 0.000065143 | 0.000005700 | 1363.851 | 0.000733 | 0.1191 |
| СЦТ-1 | 103 : Гараж | 0.000065143 | 0.000005700 | 10137.436 | 0.000099 | 0.8855 |
| СЦТ-1 | 100 : 104 | 0.000162858 | 0.000005700 | 2187.341 | 0.000457 | 0.4776 |
| СЦТ-1 | 104 : | 0.000040715 | 0.000005700 | 7182.802 | 0.000139 | 0.3921 |
| СЦТ-1 | 104 : 105 | 0.000130287 | 0.000005700 | 9874.877 | 0.000101 | 1.7251 |
| СЦТ-1 | 105 : Прачечная | 0.000052115 | 0.000005700 | 6567.830 | 0.000152 | 0.4589 |
| СЦТ-1 | 1 : 1/1 | 0.000814292 | 0.000005700 | 6473.804 | 0.000154 | 7.0683 |
| СЦТ-1 | 1/1 : ул. Бубнова,11 уч4 | 0.000114001 | 0.000005700 | 211.969 | 0.004718 | 0.0324 |
| СЦТ-1 | 1/1 : 8 | 0.000814292 | 0.000005700 | 12840.235 | 0.000078 | 14.0195 |
| СЦТ-1 | 8 : 9 | 0.000814292 | 0.000005700 | 2441.780 | 0.000410 | 2.6660 |
| СЦТ-1 | 9 : ул. Уткина, 1а | 0.000052115 | 0.000005700 | 1810.478 | 0.000552 | 0.1265 |
| СЦТ-1 | 9 : 91 | 0.000488575 | 0.000005700 | 22489.957 | 0.000044 | 14.7332 |
| СЦТ-1 | 91 : ул. Уткина, 3 | 0.000162858 | 0.000005700 | 2367.475 | 0.000422 | 0.5170 |
| СЦТ-1 | 91 : ул. Бубнова, 18 | 0.000130287 | 0.000005700 | 2958.396 | 0.000338 | 0.5168 |
| СЦТ-1 | 91 : Изменение прокладки_91 | 0.000407146 | 0.000005700 | 1257.143 | 0.000795 | 0.6863 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_91 : 92 | 0.000407146 | 0.000005700 | 8810.070 | 0.000114 | 4.8096 |
| СЦТ-1 | 92 : 92/1 | 0.000162858 | 0.000005700 | 3799.185 | 0.000263 | 0.8296 |
| СЦТ-1 | 92/1 : ул. Индустриальная, 15 | 0.000040715 | 0.000005700 | 3538.642 | 0.000283 | 0.1932 |
| СЦТ-1 | 92/1 : Изменение прокладки 92/1 | 0.000162858 | 0.000005700 | 6208.636 | 0.000161 | 1.3558 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 92/1 : 92/2 | 0.000162858 | 0.000005700 | 4106.231 | 0.000244 | 0.8967 |
| СЦТ-1 | 92/2 : ул. М. Бубнова, 26 | 0.000162858 | 0.000005700 | 3068.620 | 0.000326 | 0.6701 |
| СЦТ-1 | 92/2 : ул. Индустриальная, 13а | 0.000040715 | 0.000005700 | 3535.811 | 0.000283 | 0.1930 |
| СЦТ-1 | 92 : 92/3 | 0.000325717 | 0.000005700 | 1492.779 | 0.000670 | 0.6519 |
| СЦТ-1 | 92/3 : ул. М. Бубнова, 22 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1825.675 | 0.000548 | 0.3189 |
| СЦТ-1 | 92/3 : 93 | 0.000325717 | 0.000005700 | 8259.372 | 0.000121 | 3.6072 |
| СЦТ-1 | 93 : ул. Бубнова, 25 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1659.701 | 0.000603 | 0.2899 |
| СЦТ-1 | 93 : ул. Бубнова, 28 | 0.000162858 | 0.000005700 | 12000.998 | 0.000083 | 2.6206 |
| СЦТ-1 | 93 : 100 | 0.000203573 | 0.000005700 | 5081.483 | 0.000197 | 1.3870 |
| СЦТ-1 | 100 : ул. Бубнова, 24/2 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1832.013 | 0.000546 | 0.3200 |
| СЦТ-1 | ул. Бубнова, 24/2 : ул. Бубнова, 24/1 | 0.000130287 | 0.000005700 | 6706.142 | 0.000149 | 1.1715 |
| СЦТ-1 | 100 : ул. Бубнова, 24/3 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1738.586 | 0.000575 | 0.3037 |
| СЦТ-1 | 100 : ул. Свердлова, 18 | 0.000130287 | 0.000005700 | 18299.190 | 0.000055 | 3.1968 |
| СЦТ-1 | ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова, 18 | 0.000114001 | 0.000005700 | 5648.773 | 0.000177 | 0.8635 |
| СЦТ-1 | ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова | 0.000065143 | 0.000005700 | 4046.821 | 0.000247 | 0.3535 |
| СЦТ-1 | 8 : Смена прокладки_8 | 0.000162858 | 0.000005700 | 2795.703 | 0.000358 | 0.6105 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_8 : 8/3 | 0.000162858 | 0.000005700 | 5015.411 | 0.000199 | 1.0952 |
| СЦТ-1 | 8/3 : 8/4 | 0.000114001 | 0.000005700 | 988.524 | 0.001012 | 0.1511 |
| СЦТ-1 | 8/4 : ГаражАдм | 0.000081429 | 0.000005700 | 172.877 | 0.005784 | 0.0189 |
| СЦТ-1 | 8/4 : 8/5 | 0.000081429 | 0.000005700 | 2122.201 | 0.000471 | 0.2317 |
| СЦТ-1 | 8/5 : ул. М. Бубнова, 16 | 0.000081429 | 0.000005700 | 2009.652 | 0.000498 | 0.2194 |
| СЦТ-1 | 8/5 : ул. М. Бубнова, 14 | 0.000040715 | 0.000005700 | 2867.973 | 0.000349 | 0.1566 |
| СЦТ-1 | 8/3 : 8/6 | 0.000162858 | 0.000005700 | 774.303 | 0.001291 | 0.1691 |
| СЦТ-1 | 8/6 : ул. Толстого, 5а | 0.000114001 | 0.000005700 | 1753.681 | 0.000570 | 0.2681 |
| СЦТ-1 | 8/6 : 8/7 | 0.000162858 | 0.000005700 | 647.683 | 0.001544 | 0.1414 |
| СЦТ-1 | 8/7 : Смена прокладки_8/7 | 0.000114001 | 0.000005700 | 4122.195 | 0.000243 | 0.6301 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_8/7 : ул. Толстого, 5б | 0.000114001 | 0.000005700 | 4291.164 | 0.000233 | 0.6559 |
| СЦТ-1 | 8/7 : 8/8* | 0.000162858 | 0.000005700 | 515.848 | 0.001939 | 0.1126 |
| СЦТ-1 | 8/8* : ул. Толстого, 5 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1667.187 | 0.000600 | 0.2912 |
| СЦТ-1 | 8/8* : 8/8 | 0.000162858 | 0.000005700 | 2178.202 | 0.000459 | 0.4756 |
| СЦТ-1 | 8/8 : ГаражПЧ | 0.000081429 | 0.000005700 | 416.042 | 0.002404 | 0.0454 |
| СЦТ-1 | 8/8 : 8/9 | 0.000162858 | 0.000005700 | 6412.808 | 0.000156 | 1.4003 |
| СЦТ-1 | 8/9 : ГаражПЧ_1 | 0.000052115 | 0.000005700 | 526.124 | 0.001901 | 0.0368 |
| СЦТ-1 | 8/9 : ул. М. Бубнова, 12 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1951.844 | 0.000512 | 0.3410 |
| СЦТ-1 | 9 : 10 | 0.000488575 | 0.000005700 | 19617.222 | 0.000051 | 12.8513 |
| СЦТ-1 | 10 : 10/1 | 0.000325717 | 0.000005700 | 1021.788 | 0.000979 | 0.4463 |
| СЦТ-1 | 10/1 : ул. Индустриальная, 12а | 0.000081429 | 0.000005700 | 1839.623 | 0.000544 | 0.2009 |
| СЦТ-1 | 10/1 : 11 | 0.000325717 | 0.000005700 | 10262.383 | 0.000097 | 4.4819 |
| СЦТ-1 | 11 : ул. Индустриальная, 12 | 0.000081429 | 0.000005700 | 2261.998 | 0.000442 | 0.2470 |
| СЦТ-1 | ул. Индустриальная, 12 : ул. Индустриальная, 12 | 0.000040715 | 0.000005700 | 4458.309 | 0.000224 | 0.2434 |
| СЦТ-1 | 11 : 12 | 0.000325717 | 0.000005700 | 13550.517 | 0.000074 | 5.9180 |
| СЦТ-1 | 12 : Смена прокладки_12 | 0.000052115 | 0.000005700 | 5108.554 | 0.000196 | 0.3570 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_12 : ул. Фрунзе, 1 | 0.000040715 | 0.000005700 | 6966.759 | 0.000144 | 0.3803 |
| СЦТ-1 | 12 : 13 | 0.000325717 | 0.000005700 | 9087.610 | 0.000110 | 3.9689 |
| СЦТ-1 | 13 : 90 | 0.000203573 | 0.000005700 | 4561.464 | 0.000219 | 1.2451 |
| СЦТ-1 | 90 : ул. Индустриальная, 7 | 0.000114001 | 0.000005700 | 3496.227 | 0.000286 | 0.5344 |
| СЦТ-1 | 90 : ул. Индустриальная, 5 | 0.000114001 | 0.000005700 | 3119.824 | 0.000321 | 0.4769 |
| СЦТ-1 | 90 : 90/1 | 0.000162858 | 0.000005700 | 3013.424 | 0.000332 | 0.6580 |
| СЦТ-1 | 90/1 : ул. Толстого, 4 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1349.379 | 0.000741 | 0.2063 |
| СЦТ-1 | 90/1 : 90/2 | 0.000162858 | 0.000005700 | 6740.795 | 0.000148 | 1.4720 |
| СЦТ-1 | 90/2 : ул. М. Бубнова, 8а | 0.000052115 | 0.000005700 | 4045.373 | 0.000247 | 0.2827 |
| СЦТ-1 | 90/2 : ул. Толстого, 2 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1175.439 | 0.000851 | 0.1797 |
| СЦТ-1 | 13 : 13/1 | 0.000325717 | 0.000005700 | 3662.122 | 0.000273 | 1.5994 |
| СЦТ-1 | 13/1 : ул. Индустриальная, 4 | 0.000040715 | 0.000005700 | 531.274 | 0.001882 | 0.0290 |
| СЦТ-1 | 13/1 : 14 | 0.000325717 | 0.000005700 | 14678.736 | 0.000068 | 6.4107 |
| СЦТ-1 | 14 : 89 | 0.000203573 | 0.000005700 | 3761.981 | 0.000266 | 1.0269 |
| СЦТ-1 | 89 : ул. Индустриальная, 1 | 0.000052115 | 0.000005700 | 2128.700 | 0.000470 | 0.1487 |
| СЦТ-1 | 89 : 89/2 | 0.000162858 | 0.000005700 | 5221.607 | 0.000192 | 1.1402 |
| СЦТ-1 | 89/2 : ул. Индустриальная, 3 | 0.000130287 | 0.000005700 | 2005.789 | 0.000499 | 0.3504 |
| СЦТ-1 | 89 : 89/1 | 0.000162858 | 0.000005700 | 2171.678 | 0.000460 | 0.4742 |
| СЦТ-1 | 89/1 : ул. М. Бубнова, 6 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1291.753 | 0.000774 | 0.1975 |
| СЦТ-1 | 89/1 : 89/3 | 0.000162858 | 0.000005700 | 7987.899 | 0.000125 | 1.7443 |
| СЦТ-1 | 89/3 : ул. М. Бубнова, 8 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1214.400 | 0.000823 | 0.2121 |
| СЦТ-1 | 14 : 14/1 | 0.000325717 | 0.000005700 | 2396.620 | 0.000417 | 1.0467 |
| СЦТ-1 | 14/1 : ул. Индустриальная, 2 | 0.000081429 | 0.000005700 | 1809.212 | 0.000553 | 0.1975 |
| СЦТ-1 | 14/1 : Смена прокладки_14/1 | 0.000325717 | 0.000005700 | 2465.745 | 0.000406 | 1.0769 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_14/1 : 15 | 0.000325717 | 0.000005700 | 1782.673 | 0.000561 | 0.7786 |
| СЦТ-1 | 15 : ул. Адроновых, 1 | 0.000114001 | 0.000005700 | 2638.617 | 0.000379 | 0.4033 |
| СЦТ-1 | 15 : 15/1 | 0.000325717 | 0.000005700 | 7900.443 | 0.000127 | 3.4504 |
| СЦТ-1 | 15/1 : ул. Андроновых, 3 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1332.528 | 0.000750 | 0.2035 |
| СЦТ-1 | 15/1 : 16 | 0.000244287 | 0.000005700 | 2403.253 | 0.000416 | 0.7872 |
| СЦТ-1 | 16 : ул. Андороновых, 3 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1213.217 | 0.000824 | 0.1854 |
| СЦТ-1 | 16 : ул. Гагарина, 26 | 0.000081429 | 0.000005700 | 2264.625 | 0.000442 | 0.2473 |
| СЦТ-1 | 16 : 17 | 0.000244287 | 0.000005700 | 9677.043 | 0.000103 | 3.1697 |
| СЦТ-1 | 17 : ул. М.Бубнова, 12 | 0.000065143 | 0.000005700 | 3687.757 | 0.000271 | 0.3221 |
| СЦТ-1 | 17 : 18 | 0.000244287 | 0.000005700 | 1775.102 | 0.000563 | 0.5814 |
| СЦТ-1 | 18 : ул. Андроновых, 5 | 0.000065143 | 0.000005700 | 479.142 | 0.002087 | 0.0419 |
| СЦТ-1 | 18 : 18/1 | 0.000203573 | 0.000005700 | 5003.414 | 0.000200 | 1.3657 |
| СЦТ-1 | 18/1 : ул. Советская, 16 | 0.000114001 | 0.000005700 | 13600.102 | 0.000074 | 2.0789 |
| СЦТ-1 | ул. Советская, 16 : ГаражОВД | 0.000081429 | 0.000005700 | 4054.058 | 0.000247 | 0.4426 |
| СЦТ-1 | 18/1 : 94 | 0.000203573 | 0.000005700 | 1475.640 | 0.000678 | 0.4028 |
| СЦТ-1 | 94 : ул. Советская, 25 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1379.557 | 0.000725 | 0.2410 |
| СЦТ-1 | 94 : ул. Советская, 18 | 0.000081429 | 0.000005700 | 1391.660 | 0.000719 | 0.1519 |
| СЦТ-1 | 94 : 95 | 0.000244287 | 0.000005700 | 13174.313 | 0.000076 | 4.3153 |
| СЦТ-1 | 95 : ул. Андроновых | 0.000040715 | 0.000005700 | 299.410 | 0.003340 | 0.0163 |
| СЦТ-1 | 95 : 96 | 0.000130287 | 0.000005700 | 8645.554 | 0.000116 | 1.5103 |
| СЦТ-1 | 96 : ул. Андроновых, 9 | 0.000081429 | 0.000005700 | 631.730 | 0.001583 | 0.0690 |
| СЦТ-1 | 96 : ул. Андронова, 9/2 | 0.000081429 | 0.000005700 | 952.035 | 0.001050 | 0.1039 |
| СЦТ-1 | 96 : ул. Андронова, 9/3 | 0.000040715 | 0.000005700 | 1181.328 | 0.000847 | 0.0645 |
| СЦТ-1 | 10 : 22 | 0.000325717 | 0.000005700 | 31603.601 | 0.000032 | 13.8024 |
| СЦТ-1 | 22 : ул. Уткина, 40 | 0.000040715 | 0.000005700 | 3667.816 | 0.000273 | 0.2002 |
| СЦТ-1 | 22 : Смена прокладки_23 | 0.000325717 | 0.000005700 | 28408.375 | 0.000035 | 12.4069 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_23 : 23/1 | 0.000244287 | 0.000005700 | 8345.842 | 0.000120 | 2.7337 |
| СЦТ-1 | 23/1 : ул. 8 Марта, 9 | 0.000040715 | 0.000005700 | 1507.496 | 0.000663 | 0.0823 |
| СЦТ-1 | 23/1 : 23/2 | 0.000244287 | 0.000005700 | 4824.029 | 0.000207 | 1.5801 |
| СЦТ-1 | 23/2 : ул. 8 Марта, 7 | 0.000040715 | 0.000005700 | 775.401 | 0.001290 | 0.0423 |
| СЦТ-1 | 23/2 : 24 | 0.000244287 | 0.000005700 | 10781.731 | 0.000093 | 3.5316 |
| СЦТ-1 | 24 : 25 | 0.000244287 | 0.000005700 | 4222.566 | 0.000237 | 1.3831 |
| СЦТ-1 | 25 : 26 | 0.000244287 | 0.000005700 | 9489.889 | 0.000105 | 3.1084 |
| СЦТ-1 | 26 : ул. Пролетарская, 8 | 0.000162858 | 0.000005700 | 4026.567 | 0.000248 | 0.8793 |
| СЦТ-1 | 26 : 27 | 0.000244287 | 0.000005700 | 3101.817 | 0.000322 | 1.0160 |
| СЦТ-1 | 27 : 27/1 | 0.000114001 | 0.000005700 | 7412.740 | 0.000135 | 1.1331 |
| СЦТ-1 | 27/1 : ул. Толстого, 38 | 0.000081429 | 0.000005700 | 1498.908 | 0.000667 | 0.1637 |
| СЦТ-1 | ул. Толстого, 38 : ул. Толстого, 38 | 0.000081429 | 0.000005700 | 2149.520 | 0.000465 | 0.2347 |
| СЦТ-1 | 27/1 : ул. 8 марта, 1 | 0.000081429 | 0.000005700 | 674.417 | 0.001483 | 0.0736 |
| СЦТ-1 | 27 : Смена прокладки_27 | 0.000203573 | 0.000005700 | 517.900 | 0.001931 | 0.1414 |
| СЦТ-1 | Смена прокладки_27 : 28 | 0.000203573 | 0.000005700 | 13177.837 | 0.000076 | 3.5970 |
| СЦТ-1 | 28 : Гараж | 0.000081429 | 0.000005700 | 4354.085 | 0.000230 | 0.4754 |
| СЦТ-1 | 28 : 29 | 0.000203573 | 0.000005700 | 6525.490 | 0.000153 | 1.7812 |
| СЦТ-1 | 29 : ул. Пролетарская, 8 | 0.000081429 | 0.000005700 | 1005.706 | 0.000994 | 0.1098 |
| СЦТ-1 | 29 : ул. Советская, 5 | 0.000162858 | 0.000005700 | 9107.489 | 0.000110 | 1.9888 |
| СЦТ-1 | 29 : ул. Нагорная, 7б | 0.000081429 | 0.000005700 | 2665.592 | 0.000375 | 0.2910 |
| СЦТ-1 | ул. Нагорная, 7б : ул. Нагорная, 7а | 0.000081429 | 0.000005700 | 1489.104 | 0.000672 | 0.1626 |
| СЦТ-1 | 0 : 75 | 0.000325717 | 0.000005700 | 19833.963 | 0.000050 | 8.6622 |
| СЦТ-1 | 75 : 75/2 | 0.000203573 | 0.000005700 | 1820.607 | 0.000549 | 0.4970 |
| СЦТ-1 | 75/2 : ул. Ленина, 4а | 0.000114001 | 0.000005700 | 1443.899 | 0.000693 | 0.2207 |
| СЦТ-1 | 75/2 : 75/3 | 0.000203573 | 0.000005700 | 1283.385 | 0.000779 | 0.3503 |
| СЦТ-1 | 75/3 : 75/7 | 0.000162858 | 0.000005700 | 2851.583 | 0.000351 | 0.6227 |
| СЦТ-1 | 75/7 : ул. Ленина, 6 | 0.000081429 | 0.000005700 | 1484.206 | 0.000674 | 0.1621 |
| СЦТ-1 | 75/3 : 75/4 | 0.000203573 | 0.000005700 | 5421.571 | 0.000184 | 1.4799 |
| СЦТ-1 | 75/4 : ул. М. Бубнова, 12 | 0.000065143 | 0.000005700 | 9183.759 | 0.000109 | 0.8022 |
| СЦТ-1 | 75/4 : 75/5 | 0.000114001 | 0.000005700 | 2306.728 | 0.000434 | 0.3526 |
| СЦТ-1 | 75/5 : ул. М. Бубнова, 6а | 0.000065143 | 0.000005700 | 2877.541 | 0.000348 | 0.2513 |
| СЦТ-1 | 75/5 : 75/6 | 0.000081429 | 0.000005700 | 6222.628 | 0.000161 | 0.6794 |
| СЦТ-1 | 75/6 : ул. М. Бубнова, 6г | 0.000040715 | 0.000005700 | 854.024 | 0.001171 | 0.0466 |
| СЦТ-1 | 75/6 : Гараж | 0.000040715 | 0.000005700 | 665.842 | 0.001502 | 0.0363 |
| СЦТ-1 | 75 : 75/1 | 0.000114001 | 0.000005700 | 5335.069 | 0.000187 | 0.8155 |
| СЦТ-1 | 75/1 : ул. Бубнова, 11 уч1 | 0.000114001 | 0.000005700 | 3693.458 | 0.000271 | 0.5646 |
| СЦТ-1 | 75 : 76 | 0.000325717 | 0.000005700 | 2699.375 | 0.000370 | 1.1789 |
| СЦТ-1 | 76 : ул. Ленина, 4 | 0.000065143 | 0.000005700 | 3042.381 | 0.000329 | 0.2657 |
| СЦТ-1 | 76 : ул. Ленина, 2 | 0.000065143 | 0.000005700 | 2360.859 | 0.000424 | 0.2062 |
| СЦТ-1 | 76 : 76/1 | 0.000325717 | 0.000005700 | 6259.965 | 0.000160 | 2.7339 |
| СЦТ-1 | 76/1 : 77 | 0.000244287 | 0.000005700 | 8744.202 | 0.000114 | 2.8642 |
| СЦТ-1 | 77 : ул. Ленина, 3 | 0.000052115 | 0.000005700 | 1108.649 | 0.000902 | 0.0775 |
| СЦТ-1 | 77 : ул. Ленина, 1 | 0.000052115 | 0.000005700 | 801.835 | 0.001247 | 0.0560 |
| СЦТ-1 | 77 : 78 | 0.000244287 | 0.000005700 | 1214.400 | 0.000823 | 0.3978 |
| СЦТ-1 | 78 : ул. Ленина, 5 | 0.000081429 | 0.000005700 | 8759.015 | 0.000114 | 0.9563 |
| СЦТ-1 | 78 : 78/1 | 0.000244287 | 0.000005700 | 2174.287 | 0.000460 | 0.7122 |
| СЦТ-1 | 78/1 : 78/2 | 0.000162858 | 0.000005700 | 5214.057 | 0.000192 | 1.1386 |
| СЦТ-1 | 78/2 : ул. Чернышевского, 10 | 0.000081429 | 0.000005700 | 10363.878 | 0.000096 | 1.1316 |
| СЦТ-1 | 78/2 : ул. М. Бубнова, 9 | 0.000081429 | 0.000005700 | 622.190 | 0.001607 | 0.0679 |
| СЦТ-1 | 78/2 : 79 | 0.000162858 | 0.000005700 | 5084.490 | 0.000197 | 1.1103 |
| СЦТ-1 | 79 : ул. М. Бубнова, 7 | 0.000081429 | 0.000005700 | 605.292 | 0.001652 | 0.0661 |
| СЦТ-1 | 79 : 80 | 0.000130287 | 0.000005700 | 8828.198 | 0.000113 | 1.5422 |
| СЦТ-1 | 80 : ул. Гагарина, 32 | 0.000052115 | 0.000005700 | 2271.195 | 0.000440 | 0.1587 |
| СЦТ-1 | 80 : ул. Гагарина, 36 | 0.000081429 | 0.000005700 | 7326.371 | 0.000136 | 0.7999 |
| СЦТ-1 | 78/1 : 78/4 | 0.000244287 | 0.000005700 | 5191.419 | 0.000193 | 1.7005 |
| СЦТ-1 | 78/4 : 81 | 0.000244287 | 0.000005700 | 5025.913 | 0.000199 | 1.6462 |
| СЦТ-1 | 81 : ул. М. Бубнова | 0.000114001 | 0.000005700 | 1095.836 | 0.000913 | 0.1675 |
| СЦТ-1 | 81 : 82 | 0.000244287 | 0.000005700 | 13474.428 | 0.000074 | 4.4136 |
| СЦТ-1 | 82 : 82/1 | 0.000244287 | 0.000005700 | 896.614 | 0.001115 | 0.2937 |
| СЦТ-1 | 82/1 : 83 | 0.000244287 | 0.000005700 | 5862.111 | 0.000171 | 1.9201 |
| СЦТ-1 | 83 : ул. Гагарина, 29 | 0.000065143 | 0.000005700 | 3847.929 | 0.000260 | 0.3361 |
| СЦТ-1 | 83 : ул. Гагарина, 27 | 0.000065143 | 0.000005700 | 3947.166 | 0.000253 | 0.3448 |
| СЦТ-1 | 83 : 83* | 0.000203573 | 0.000005700 | 5759.115 | 0.000174 | 1.5720 |
| СЦТ-1 | 83* : ул. Бубнова, 2 | 0.000081429 | 0.000005700 | 14829.570 | 0.000067 | 1.6191 |
| СЦТ-1 | 83* : 84 | 0.000203573 | 0.000005700 | 1543.160 | 0.000648 | 0.4212 |
| СЦТ-1 | 84 : 85 | 0.000130287 | 0.000005700 | 3699.160 | 0.000270 | 0.6462 |
| СЦТ-1 | 85 : ул. Советская, 26 | 0.000065143 | 0.000005700 | 1616.143 | 0.000619 | 0.1412 |
| СЦТ-1 | 85 : ул. Советская, 24 | 0.000065143 | 0.000005700 | 1380.767 | 0.000724 | 0.1206 |
| СЦТ-1 | 84 : 86 | 0.000130287 | 0.000005700 | 7174.839 | 0.000139 | 1.2534 |
| СЦТ-1 | 86 : ул. Гагариа, 25 | 0.000065143 | 0.000005700 | 10497.766 | 0.000095 | 0.9169 |
| СЦТ-1 | 86 : 87 | 0.000130287 | 0.000005700 | 3622.304 | 0.000276 | 0.6328 |
| СЦТ-1 | 87 : ул. Советская, 22 | 0.000065143 | 0.000005700 | 5774.468 | 0.000173 | 0.5044 |
| СЦТ-1 | 87 : ул. Андроновых, 2 | 0.000065143 | 0.000005700 | 1099.328 | 0.000910 | 0.0960 |
| СЦТ-1 | 76/1 : Изменение прокладки 76/1 | 0.000203573 | 0.000005700 | 4580.665 | 0.000218 | 1.2503 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки 76/1 : 71/4 | 0.000203573 | 0.000005700 | 23392.540 | 0.000043 | 6.3852 |
| СЦТ-1 | 71/4 : ул. Ленина, 7 | 0.000114001 | 0.000005700 | 6350.349 | 0.000157 | 0.9707 |
| СЦТ-1 | 71/4 : ул. Ленина, 9 | 0.000065143 | 0.000005700 | 1199.026 | 0.000834 | 0.1047 |
| СЦТ-1 | 71/4 : 125 | 0.000162858 | 0.000005700 | 18519.039 | 0.000054 | 4.0440 |
| СЦТ-1 | 125 : ул. Гагарина, 40 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1926.242 | 0.000519 | 0.3365 |
| СЦТ-1 | 125 : 121 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1644.745 | 0.000608 | 0.2873 |
| СЦТ-1 | 121 : ул. Гагарина, 36а | 0.000081429 | 0.000005700 | 712.144 | 0.001404 | 0.0778 |
| СЦТ-1 | 121 : 122 | 0.000114001 | 0.000005700 | 3967.352 | 0.000252 | 0.6064 |
| СЦТ-1 | 122 : ул. Чернышевского, 7 | 0.000081429 | 0.000005700 | 4392.203 | 0.000228 | 0.4796 |
| СЦТ-1 | 122 : ул. Гагарина, 36 | 0.000081429 | 0.000005700 | 830.637 | 0.001204 | 0.0907 |
| СЦТ-1 | 71/4 : ул. Ленинградская, 10 | 0.000203573 | 0.000005700 | 4244.439 | 0.000236 | 1.1586 |
| СЦТ-1 | 71/3 : Киоск | 0.000040715 | 0.000005700 | 804.045 | 0.001244 | 0.0439 |
| СЦТ-1 | 71/3 : ул. Ленинградская, 8 | 0.000130287 | 0.000005700 | 3208.725 | 0.000312 | 0.5605 |
| СЦТ-1 | 0 : 29 | 0.000814292 | 0.000005700 | 17934.990 | 0.000056 | 19.5821 |
| СЦТ-1 | 29 : ул. Бубнова, 11 уч8/2б | 0.000081429 | 0.000005700 | 1664.691 | 0.000601 | 0.1818 |
| СЦТ-1 | 29 : 30 | 0.000814292 | 0.000005700 | 7318.383 | 0.000137 | 7.9905 |
| СЦТ-1 | 30 : ул. Бубнова, 11 | 0.000040715 | 0.000005700 | 292.868 | 0.003415 | 0.0160 |
| СЦТ-1 | 30 : ул. Бубнова, 11 | 0.000040715 | 0.000005700 | 1079.564 | 0.000926 | 0.0589 |
| СЦТ-1 | 30 : 30/1 | 0.000814292 | 0.000005700 | 2714.262 | 0.000368 | 2.9635 |
| СЦТ-1 | 30/1 : ул. Ленинградская, 14 | 0.000114001 | 0.000005700 | 14295.638 | 0.000070 | 2.1852 |
| СЦТ-1 | ул. Ленинградская, 14 : ул. Ленинградская, 12 | 0.000065143 | 0.000005700 | 5951.517 | 0.000168 | 0.5198 |
| СЦТ-1 | 30/1 : 30/2 | 0.000114001 | 0.000005700 | 8202.351 | 0.000122 | 1.2538 |
| СЦТ-1 | 30/2 : ул. Бубнова, 11 | 0.000081429 | 0.000005700 | 1395.294 | 0.000717 | 0.1523 |
| СЦТ-1 | 30/2 : ул. Ленинградская, 25 | 0.000040715 | 0.000005700 | 10024.529 | 0.000100 | 0.5473 |
| СЦТ-1 | 30/1 : 31 | 0.000814292 | 0.000005700 | 3400.406 | 0.000294 | 3.7127 |
| СЦТ-1 | 31 : 81 | 0.000130287 | 0.000005700 | 2861.142 | 0.000350 | 0.4998 |
| СЦТ-1 | 81 : ул. Ленинградская, 21 | 0.000081429 | 0.000005700 | 843.988 | 0.001185 | 0.0921 |
| СЦТ-1 | 81 : 82 | 0.000244287 | 0.000005700 | 15191.531 | 0.000066 | 4.9760 |
| СЦТ-1 | 82 : ул. Ленинградская, 23 | 0.000130287 | 0.000005700 | 915.779 | 0.001092 | 0.1600 |
| СЦТ-1 | 31 : 61 | 0.000325717 | 0.000005700 | 3210.117 | 0.000312 | 1.4020 |
| СЦТ-1 | 61 : ул. Ленинградская, 19 | 0.000065143 | 0.000005700 | 1013.742 | 0.000986 | 0.0885 |
| СЦТ-1 | 61 : 62 | 0.000325717 | 0.000005700 | 10798.775 | 0.000093 | 4.7162 |
| СЦТ-1 | 62 : ул. Ленинградская, 17 | 0.000114001 | 0.000005700 | 2814.763 | 0.000355 | 0.4303 |
| СЦТ-1 | 62 : 63 | 0.000325717 | 0.000005700 | 4815.089 | 0.000208 | 2.1029 |
| СЦТ-1 | 63 : ул. Бубнова, 15 | 0.000081429 | 0.000005700 | 432.921 | 0.002310 | 0.0473 |
| СЦТ-1 | 63 : 64 | 0.000325717 | 0.000005700 | 6747.099 | 0.000148 | 2.9467 |
| СЦТ-1 | 64 : 64/1 | 0.000130287 | 0.000005700 | 3531.567 | 0.000283 | 0.6169 |
| СЦТ-1 | 64/1 : Киоск | 0.000040715 | 0.000005700 | 1173.084 | 0.000852 | 0.0640 |
| СЦТ-1 | 64/1 : ул. Ленина, 8 | 0.000130287 | 0.000005700 | 802.940 | 0.001245 | 0.1403 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 8 : Гараж | 0.000081429 | 0.000005700 | 3804.915 | 0.000263 | 0.4154 |
| СЦТ-1 | ул. Ленина, 8 : ул. Ленина, 8 | 0.000081429 | 0.000005700 | 4980.931 | 0.000201 | 0.5438 |
| СЦТ-1 | 64 : ул. Ленина, 10 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1008.001 | 0.000992 | 0.1761 |
| СЦТ-1 | 64 : 65 | 0.000325717 | 0.000005700 | 1746.131 | 0.000573 | 0.7626 |
| СЦТ-1 | 65 : 150 | 0.000244287 | 0.000005700 | 12422.051 | 0.000081 | 4.0689 |
| СЦТ-1 | 150 : ул. Ленина, 12 | 0.000081429 | 0.000005700 | 1795.302 | 0.000557 | 0.1960 |
| СЦТ-1 | 150 : 150/1 | 0.000244287 | 0.000005700 | 2289.608 | 0.000437 | 0.7500 |
| СЦТ-1 | 150/1 : 66/1 | 0.000162858 | 0.000005700 | 2178.202 | 0.000459 | 0.4756 |
| СЦТ-1 | 66/1 : ул. Ленина, 13 | 0.000081429 | 0.000005700 | 2512.454 | 0.000398 | 0.2743 |
| СЦТ-1 | 66/1 : 66/2 | 0.000130287 | 0.000005700 | 3146.173 | 0.000318 | 0.5496 |
| СЦТ-1 | 66/2 : ул. Ленина, 15 | 0.000081429 | 0.000005700 | 1178.972 | 0.000848 | 0.1287 |
| СЦТ-1 | 66/2 : ул. Ленина, 19 | 0.000130287 | 0.000005700 | 11663.497 | 0.000086 | 2.0375 |
| СЦТ-1 | 150/1 : 67 | 0.000244287 | 0.000005700 | 11140.588 | 0.000090 | 3.6491 |
| СЦТ-1 | 67 : ул. Ленина, 14 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1679.677 | 0.000595 | 0.2568 |
| СЦТ-1 | 67 : 65 | 0.000244287 | 0.000005700 | 7310.396 | 0.000137 | 2.3945 |
| СЦТ-1 | 65 : ул. Ленина, 25 | 0.000162858 | 0.000005700 | 19098.676 | 0.000052 | 4.1705 |
| СЦТ-1 | 65 : 69 | 0.000203573 | 0.000005700 | 2797.063 | 0.000358 | 0.7635 |
| СЦТ-1 | 69 : ул. Ленина, 21 | 0.000130287 | 0.000005700 | 1375.930 | 0.000727 | 0.2404 |
| СЦТ-1 | 69 : ул. Ленина, 23 | 0.000162858 | 0.000005700 | 17153.197 | 0.000058 | 3.7457 |
| СЦТ-1 | 69 : 69/1 | 0.000130287 | 0.000005700 | 4393.671 | 0.000228 | 0.7675 |
| СЦТ-1 | 69/1 : ул. Ленина, 24 | 0.000040715 | 0.000005700 | 730.591 | 0.001369 | 0.0399 |
| СЦТ-1 | 69/1 : 69/2 | 0.000040715 | 0.000005700 | 3281.261 | 0.000305 | 0.1791 |
| СЦТ-1 | 69/2 : ул. Ленина, 26 | 0.000040715 | 0.000005700 | 1088.857 | 0.000918 | 0.0594 |
| СЦТ-1 | 69/2 : ул. Ленина, 26а | 0.000040715 | 0.000005700 | 819.540 | 0.001220 | 0.0447 |
| СЦТ-1 | 65 : 71 | 0.000244287 | 0.000005700 | 7782.471 | 0.000128 | 2.5492 |
| СЦТ-1 | 71 : 72 | 0.000244287 | 0.000005700 | 7787.313 | 0.000128 | 2.5507 |
| СЦТ-1 | 72 : ул. Ленинградская, 7 | 0.000114001 | 0.000005700 | 5602.903 | 0.000178 | 0.8564 |
| СЦТ-1 | 72 : 72/1 | 0.000130287 | 0.000005700 | 2483.077 | 0.000403 | 0.4338 |
| СЦТ-1 | 72/1 : ул. Ленина, 11 | 0.000114001 | 0.000005700 | 5185.385 | 0.000193 | 0.7926 |
| СЦТ-1 | 72/1 : ул. Ленинградская, 11 | 0.000081429 | 0.000005700 | 1163.674 | 0.000859 | 0.1271 |
| СЦТ-1 | 72 : 72/2 | 0.000203573 | 0.000005700 | 3860.849 | 0.000259 | 1.0539 |
| СЦТ-1 | 72/2 : 72/3 | 0.000203573 | 0.000005700 | 769.913 | 0.001299 | 0.2102 |
| СЦТ-1 | 72/3 : ул. Ленинградская, 9 | 0.000130287 | 0.000005700 | 634.915 | 0.001575 | 0.1109 |
| СЦТ-1 | 72/3 : Изменение прокладки_72/2 | 0.000203573 | 0.000005700 | 7034.947 | 0.000142 | 1.9203 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_72/2 : 72/3 | 0.000203573 | 0.000005700 | 5759.115 | 0.000174 | 1.5720 |
| СЦТ-1 | 72/3 : ул. Ленина, 17 | 0.000114001 | 0.000005700 | 846.216 | 0.001182 | 0.1294 |
| СЦТ-1 | 72/3 : Изменение прокладки_72/3 | 0.000162858 | 0.000005700 | 10352.028 | 0.000097 | 2.2605 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_72/3 : 72/4 | 0.000162858 | 0.000005700 | 6064.364 | 0.000165 | 1.3243 |
| СЦТ-1 | 72/4 : ул. Гагарина, 50 | 0.000162858 | 0.000005700 | 2242.311 | 0.000446 | 0.4896 |
| СЦТ-1 | 72 : 73 | 0.000203573 | 0.000005700 | 8269.154 | 0.000121 | 2.2571 |
| СЦТ-1 | 73 : Магазин | 0.000081429 | 0.000005700 | 2139.106 | 0.000467 | 0.2336 |
| СЦТ-1 | 73 : 73/1 | 0.000203573 | 0.000005700 | 4806.151 | 0.000208 | 1.3119 |
| СЦТ-1 | 73/1 : ул. Ленинградская, 5 | 0.000114001 | 0.000005700 | 1063.333 | 0.000940 | 0.1625 |
| СЦТ-1 | 73/1 : 74 | 0.000162858 | 0.000005700 | 2052.222 | 0.000487 | 0.4481 |
| СЦТ-1 | 74 : ул. Гагарина, 42 | 0.000130287 | 0.000005700 | 2816.125 | 0.000355 | 0.4920 |
| СЦТ-1 | 74 : ул. Гагарина, 46 | 0.000162858 | 0.000005700 | 8874.371 | 0.000113 | 1.9379 |
| СЦТ-1 | ул. Гагарина, 46 : ул. Гагарина, 48 | 0.000114001 | 0.000005700 | 7634.219 | 0.000131 | 1.1669 |
| СЦТ-1 | 31 : 32 | 0.000814292 | 0.000005700 | 14326.009 | 0.000070 | 15.6417 |
| СЦТ-1 | 32 : ул. Ленинградская, 23 | 0.000114001 | 0.000005700 | 3067.238 | 0.000326 | 0.4688 |
| СЦТ-1 | 32 : 33 | 0.000814292 | 0.000005700 | 3826.412 | 0.000261 | 4.1778 |
| СЦТ-1 | 33 : 86 | 0.000203573 | 0.000005700 | 6423.749 | 0.000156 | 1.7534 |
| СЦТ-1 | 86 : 86/1 | 0.000203573 | 0.000005700 | 1882.850 | 0.000531 | 0.5139 |
| СЦТ-1 | 86/1 : ул. Ленинградская, 23а | 0.000130287 | 0.000005700 | 1288.166 | 0.000776 | 0.2250 |
| СЦТ-1 | 86/1 : ул. Ленинградская, 15а | 0.000162858 | 0.000005700 | 3476.463 | 0.000288 | 0.7591 |
| СЦТ-1 | 86/1 : ул. Ленина, 18 | 0.000130287 | 0.000005700 | 2670.993 | 0.000374 | 0.4666 |
| СЦТ-1 | ул. Ленинградская, 15а : 86/2 | 0.000130287 | 0.000005700 | 3413.063 | 0.000293 | 0.5962 |
| СЦТ-1 | 86/2 : ул. Ленинградская, 15б | 0.000081429 | 0.000005700 | 559.230 | 0.001788 | 0.0611 |
| СЦТ-1 | 33 : 34 | 0.000325717 | 0.000005700 | 8759.015 | 0.000114 | 3.8254 |
| СЦТ-1 | 34 : 83 | 0.000162858 | 0.000005700 | 3733.404 | 0.000268 | 0.8153 |
| СЦТ-1 | 83 : ул. Индустриальная, 43 | 0.000130287 | 0.000005700 | 4264.871 | 0.000234 | 0.7450 |
| СЦТ-1 | 83 : ул. Индустриальная, 45 | 0.000130287 | 0.000005700 | 4974.938 | 0.000201 | 0.8691 |
| СЦТ-1 | 34 : 35 | 0.000244287 | 0.000005700 | 17597.904 | 0.000057 | 5.7642 |
| СЦТ-1 | 35 : ул. Индустриальная, 58 | 0.000040715 | 0.000005700 | 1142.548 | 0.000875 | 0.0624 |
| СЦТ-1 | ул. Индустриальная, 58 : ул. Индустриальная, 58 | 0.000040715 | 0.000005700 | 820.648 | 0.001219 | 0.0448 |
| СЦТ-1 | 35 : 36 | 0.000244287 | 0.000005700 | 17827.451 | 0.000056 | 5.8394 |
| СЦТ-1 | 36 : ул. Индустриальная, 56 | 0.000130287 | 0.000005700 | 2212.180 | 0.000452 | 0.3865 |
| СЦТ-1 | 36 : ул. Индустриальная, 39 | 0.000114001 | 0.000005700 | 11188.582 | 0.000089 | 1.7103 |
| СЦТ-1 | ул. Индустриальная, 39 : Изменение прокладки_36/1 | 0.000081429 | 0.000005700 | 4010.666 | 0.000249 | 0.4379 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_36/1 : 36/2 | 0.000081429 | 0.000005700 | 3313.430 | 0.000302 | 0.3618 |
| СЦТ-1 | 36/2 : ул. Работницы, 2 | 0.000040715 | 0.000005700 | 670.127 | 0.001492 | 0.0366 |
| СЦТ-1 | 36/2 : Изменение прокладки_36/3 | 0.000040715 | 0.000005700 | 1916.017 | 0.000522 | 0.1046 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_36/3 : Киоск | 0.000040715 | 0.000005700 | 1746.131 | 0.000573 | 0.0953 |
| СЦТ-1 | 36 : 37 | 0.000203573 | 0.000005700 | 7178.024 | 0.000139 | 1.9593 |
| СЦТ-1 | 37 : 37/1 | 0.000081429 | 0.000005700 | 7974.932 | 0.000125 | 0.8707 |
| СЦТ-1 | 37/1 : ул. Работницы, 16 | 0.000040715 | 0.000005700 | 690.544 | 0.001448 | 0.0377 |
| СЦТ-1 | 37 : 38 | 0.000162858 | 0.000005700 | 6835.454 | 0.000146 | 1.4926 |
| СЦТ-1 | 38 : ул. Работницы, 9 | 0.000040715 | 0.000005700 | 1705.956 | 0.000586 | 0.0931 |
| СЦТ-1 | 38 : 38/1 | 0.000162858 | 0.000005700 | 19900.006 | 0.000050 | 4.3455 |
| СЦТ-1 | 38/1 : 39 | 0.000040715 | 0.000005700 | 7404.735 | 0.000135 | 0.4042 |
| СЦТ-1 | 39 : ул. Кольцова, 8 | 0.000040715 | 0.000005700 | 940.680 | 0.001063 | 0.0514 |
| СЦТ-1 | 33 : 40 | 0.000407146 | 0.000005700 | 1942.877 | 0.000515 | 1.0607 |
| СЦТ-1 | 40 : 44/1 | 0.000203573 | 0.000005700 | 15861.584 | 0.000063 | 4.3296 |
| СЦТ-1 | 44/1 : 44/2 | 0.000203573 | 0.000005700 | 5195.946 | 0.000192 | 1.4183 |
| СЦТ-1 | 44/2 : ул. Индустриальная. 49 | 0.000114001 | 0.000005700 | 7632.610 | 0.000131 | 1.1667 |
| СЦТ-1 | 44/2 : ул. Ленина, 16 | 0.000114001 | 0.000005700 | 4670.939 | 0.000214 | 0.7140 |
| СЦТ-1 | 44/1 : Изменение прокладки_44/1 | 0.000162858 | 0.000005700 | 10781.731 | 0.000093 | 2.3544 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_44/1 : 44/3 | 0.000162858 | 0.000005700 | 540.566 | 0.001850 | 0.1180 |
| СЦТ-1 | 40 : 41 | 0.000407146 | 0.000005700 | 1852.320 | 0.000540 | 1.0112 |
| СЦТ-1 | 41 : ул. Индустриальная, 47 | 0.000130287 | 0.000005700 | 9389.880 | 0.000106 | 1.6404 |
| СЦТ-1 | 41 : 42 | 0.000407146 | 0.000005700 | 7784.085 | 0.000128 | 4.2495 |
| СЦТ-1 | 42 : Изменение прокладки_13 | 0.000407146 | 0.000005700 | 2773.946 | 0.000360 | 1.5143 |
| СЦТ-1 | 42 : 43 | 0.000325717 | 0.000005700 | 876.397 | 0.001141 | 0.3828 |
| СЦТ-1 | 43 : 36/2 | 0.000203573 | 0.000005700 | 2504.437 | 0.000399 | 0.6836 |
| СЦТ-1 | 43 : 53 | 0.000325717 | 0.000005700 | 125993.973 | 0.000008 | 55.0260 |
| СЦТ-1 | 53 : ул. Р. Люксембург, 13 | 0.000040715 | 0.000005700 | 752.394 | 0.001329 | 0.0411 |
| СЦТ-1 | 53 : 54 | 0.000325717 | 0.000005700 | 32447.465 | 0.000031 | 14.1709 |
| СЦТ-1 | 54 : ул. Р. Люксембург, 27 | 0.000040715 | 0.000005700 | 1025.239 | 0.000975 | 0.0560 |
| СЦТ-1 | 54 : 55 | 0.000325717 | 0.000005700 | 10764.691 | 0.000093 | 4.7013 |
| СЦТ-1 | 55 : ул. Р. Люксембург, 33 | 0.000040715 | 0.000005700 | 1683.427 | 0.000594 | 0.0919 |
| СЦТ-1 | 55 : 56 | 0.000325717 | 0.000005700 | 2698.023 | 0.000371 | 1.1783 |
| СЦТ-1 | 56 : Изменение прокладки_56/1 | 0.000203573 | 0.000005700 | 15837.960 | 0.000063 | 4.3231 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_56/1 : 56/2 | 0.000203573 | 0.000005700 | 2296.190 | 0.000436 | 0.6268 |
| СЦТ-1 | 56/2 : Киоск | 0.000040715 | 0.000005700 | 1621.111 | 0.000617 | 0.0885 |
| СЦТ-1 | 56/2 : Изменение прокладки_56/3 | 0.000162858 | 0.000005700 | 4145.433 | 0.000241 | 0.9052 |
| СЦТ-1 | Изменение прокладки_56/3 : ул. Есенина, 3 | 0.000081429 | 0.000005700 | 4834.463 | 0.000207 | 0.5278 |
| СЦТ-1 | 56 : 57 | 0.000325717 | 0.000005700 | 11422.187 | 0.000088 | 4.9885 |
| СЦТ-1 | 57 : ул. Р. Люксембург, 34 | 0.000065143 | 0.000005700 | 2493.753 | 0.000401 | 0.2178 |
| СЦТ-1 | 57 : 58 | 0.000325717 | 0.000005700 | 7555.453 | 0.000132 | 3.2997 |
| СЦТ-1 | 58 : ул. Р. Люксембург, 36 | 0.000065143 | 0.000005700 | 2423.168 | 0.000413 | 0.2117 |
| СЦТ-1 | 58 : 58/1 | 0.000325717 | 0.000005700 | 4242.980 | 0.000236 | 1.8531 |
| СЦТ-1 | 58/1 : 58/3 | 0.000162858 | 0.000005700 | 1349.379 | 0.000741 | 0.2947 |
| СЦТ-1 | 58/3 : ул. Р.Люксембург, 43 | 0.000162858 | 0.000005700 | 17847.838 | 0.000056 | 3.8974 |
| СЦТ-1 | 58/3 : Р. Люксембург | 0.000040715 | 0.000005700 | 403.212 | 0.002480 | 0.0220 |
| СЦТ-1 | 58/1 : 58/2 | 0.000325717 | 0.000005700 | 503.562 | 0.001986 | 0.2199 |
| СЦТ-1 | 58/2 : ул. Новая, 1 | 0.000065143 | 0.000005700 | 2552.607 | 0.000392 | 0.2230 |
| СЦТ-1 | 58/2 : 59 | 0.000162858 | 0.000005700 | 1889.220 | 0.000529 | 0.4125 |
| СЦТ-1 | 59 : ул. Р. Люксембург, 41 | 0.000162858 | 0.000005700 | 2306.728 | 0.000434 | 0.5037 |
| СЦТ-1 | 59 : ул. Спортивная, 15 | 0.000114001 | 0.000005700 | 92321.102 | 0.000011 | 14.1120 |

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица П4.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии, тыс. рублей

| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 01 - Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 12200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 2440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 14640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14640.00 | 14640.00 | 14640.00 | 14640.00 | 14640.00 | 14640.00 |
| 001-01-02-001. Реконструкция котельной «Центральная» с заменой котлов, ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 12200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 2440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 14640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 14640.00 | 14640.00 | 14640.00 | 14640.00 | 14640.00 | 14640.00 |

Таблица П4.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. рублей

| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 02 - Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 13866.66 | 32238.73 | 3750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 2773.33 | 6447.75 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 16639.99 | 38686.48 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 16639.99 | 55326.47 | 59826.47 | 59826.47 | 59826.47 | 59826.47 |
| 001-01-03-001. Капитальный ремонт теплоизоляции участка тепловых сетей по ул. Ленина, ул. Михаила Бубнова г. Куса Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 13866.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 2773.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 16639.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 16639.99 | 16639.99 | 16639.99 | 16639.99 | 16639.99 | 16639.99 |
| 001-01-03-002. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Вокзальная, г. Куса Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 7238.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 1447.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 8686.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 8686.48 | 8686.48 | 8686.48 | 8686.48 | 8686.48 |
| 001-01-03-003. Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Центральная» ул.Бунова,11 до ТК 33 по ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 001-01-03-004. Капитальный ремонт тепловых сетей квартала ул. Ленинградская, ул. Гагарина в г. Куса |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |

Приложение 5.

| Наименование участка | Тепловая нагрузка, Qуч, кВт | Расход теплоносителя, G, т/ч | Скорость движения воды на участке v, м/с | Потери давления |  | Суммарные потери давления от точки подключения Dh, м в.с. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | удельные на трение R, Па/м | на участке Rlпр, Па |  |
| Котельная : 0 | 31216.60 | 1220.01 | 1.18 | 20.91 | 108.74 | 0.01 |
| 0 : ул. М. Бубнова, 11/14 | 145.47 | 5.69 | 0.42 | 40.65 | 2747.77 | 0.29 |
| 0 : 0/2 | 21787.17 | 851.49 | 1.17 | 25.47 | 3967.47 | 0.42 |
| 0/2 : 0/3 | 61.87 | 2.42 | 0.13 | 3.39 | 41.42 | 0.42 |
| 0/3 : ул. М. Бубнова, 11/уч8/1г | 36.81 | 1.44 | 0.08 | 1.26 | 6.71 | 0.42 |
| 0/3 : ул. М. Бубнова, 11 уч5/2 | 25.06 | 0.98 | 0.33 | 63.04 | 3933.86 | 0.82 |
| 0/2 : 1 | 15764.37 | 616.10 | 0.85 | 13.39 | 4014.66 | 0.82 |
| 1 : 2 | 7507.01 | 293.39 | 1.59 | 110.14 | 9835.14 | 1.83 |
| 2 : 2/1 | 1365.09 | 53.35 | 1.24 | 167.25 | 4031.15 | 2.24 |
| 2/1 : ул. Ленинградская, 24 | 15.16 | 0.59 | 0.13 | 8.79 | 112.12 | 2.25 |
| 2/1 : 2/2 | 692.99 | 27.08 | 0.63 | 43.53 | 1512.11 | 2.39 |
| 2/2 : Изменение прокладки 2/2 | 203.21 | 7.94 | 0.59 | 78.68 | 1304.04 | 2.53 |
| Изменение прокладки 2/2 : ул. Вокзальная, 16 | 203.21 | 7.94 | 0.59 | 78.68 | 1944.30 | 2.72 |
| 2/2 : 2/3 | 489.78 | 19.14 | 0.44 | 21.92 | 369.60 | 2.43 |
| 2/3 : ул. Ленинградская, 24 | 487.78 | 19.06 | 1.41 | 447.68 | 8491.06 | 3.30 |
| 2/3 : Изменение прокладки_2/3 | 2.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.30 |
| Изменение прокладки_2/3 : 2/4 | 658.94 | 25.75 | 0.93 | 126.18 | 10429.28 | 4.36 |
| 2/4 : ул. Ленинградская, 28 | 387.61 | 15.15 | 0.82 | 124.00 | 4252.37 | 4.79 |
| 2/4 : Изменение прокладки 2/4 | 271.33 | 10.60 | 0.78 | 139.52 | 7775.64 | 5.15 |
| Изменение прокладки 2/4 : ул. Ленинградская, 26 | 271.33 | 10.60 | 0.78 | 139.52 | 2996.35 | 5.46 |
| 2 : 2/5 | 6141.92 | 240.04 | 1.30 | 73.86 | 3499.21 | 2.18 |
| 2/5 : ул. М. Бубнова, 13 | 384.53 | 15.03 | 1.11 | 278.89 | 6613.11 | 2.86 |
| 2/5 : 2/6 | 5757.39 | 225.01 | 1.22 | 64.94 | 5152.95 | 2.71 |
| 2/6 : ул. М. Бубнова, 15 | 418.61 | 16.36 | 1.21 | 330.22 | 6726.81 | 3.40 |
| 2/6 : Изменение прокладки 2/6 | 5338.78 | 208.65 | 1.13 | 55.89 | 4520.38 | 3.17 |
| Изменение прокладки 2/6 : 2/8 | 409.78 | 16.01 | 1.18 | 316.50 | 9932.26 | 4.18 |
| 2/8 : ул. М. Бубнова, 17 | 409.78 | 16.01 | 1.18 | 316.50 | 18605.49 | 6.08 |
| Изменение прокладки 2/6 : 3 | 4929.00 | 192.64 | 1.04 | 47.68 | 1624.33 | 2.87 |
| 3 : ул. М. Бубнова, 19 | 416.92 | 16.29 | 1.21 | 327.56 | 5429.35 | 3.43 |
| 3 : 3/1 | 412.96 | 16.14 | 0.59 | 49.95 | 4532.26 | 3.34 |
| 3/1 : ул. М. Бубнова, 21 | 404.30 | 15.80 | 1.17 | 308.13 | 5371.64 | 3.88 |
| 3/1 : ул. Бубнова | 8.67 | 0.34 | 0.11 | 8.00 | 156.98 | 3.35 |
| 3 : 4 | 4099.12 | 160.20 | 1.36 | 106.65 | 4339.12 | 3.32 |
| 4 : ул. Ленинградская, 30 | 220.36 | 8.61 | 0.31 | 14.48 | 2510.02 | 3.57 |
| 4 : ул. Вокзальная, 7 | 5.14 | 0.20 | 0.07 | 2.96 | 191.47 | 3.34 |
| 4 : 5 | 3873.62 | 151.39 | 1.28 | 95.30 | 11362.81 | 4.48 |
| 5 : ул. М. Бубнова, 23 | 442.25 | 17.28 | 0.40 | 17.92 | 448.31 | 4.52 |
| ул. М. Бубнова, 23 : Задвижка | 427.57 | 16.71 | 0.39 | 16.77 | 741.26 | 4.60 |
| Задвижка : ул. М. Бубнова, 25 | 427.57 | 16.71 | 0.90 | 150.66 | 17043.74 | 6.33 |
| 5 : ул. Вокзальная, 11 | 5.60 | 0.22 | 0.07 | 3.48 | 164.07 | 4.49 |
| 5 : Изменение прокладки_5 | 76.80 | 3.00 | 0.42 | 59.75 | 6750.40 | 5.16 |
| Изменение прокладки_5 : ул. Вокзальная, 11 | 76.80 | 3.00 | 0.42 | 59.75 | 2240.29 | 5.39 |
| 5 : 6 | 2921.39 | 114.17 | 0.97 | 54.38 | 5798.88 | 5.07 |
| 6 : ул. Декабристов, 1 | 428.74 | 16.76 | 0.90 | 151.48 | 3288.66 | 5.40 |
| 6 : 6/1 | 2492.65 | 97.42 | 0.82 | 39.68 | 1999.79 | 5.27 |
| 6/1 : ул Декабристов, 2 | 342.20 | 13.37 | 0.72 | 96.84 | 3664.85 | 5.64 |
| 6/1 : ул Декабристов, 2а | 30.70 | 1.20 | 0.40 | 93.99 | 1228.00 | 5.40 |
| 6/1 : 6/2 | 2119.74 | 82.84 | 1.33 | 154.74 | 9997.50 | 6.29 |
| 6/2 : ул. Бубнова, 27 | 399.03 | 15.59 | 0.84 | 131.35 | 5385.65 | 6.84 |
| 6/2 : 94 | 1720.71 | 67.25 | 1.08 | 102.19 | 8123.66 | 7.12 |
| 94 : ул. Правды, 25 | 637.92 | 24.93 | 0.90 | 118.31 | 5416.87 | 7.67 |
| 94 : ул. М. Бубнова, 27 | 49.35 | 1.93 | 0.27 | 25.06 | 523.11 | 7.17 |
| 94 : 95 | 1033.44 | 40.39 | 0.65 | 37.15 | 2215.13 | 7.34 |
| 95 : ул. Правды | 139.56 | 5.45 | 0.40 | 37.46 | 4165.43 | 7.77 |
| 95 : 97 | 893.88 | 34.93 | 0.56 | 27.87 | 28354.84 | 10.23 |
| 97 : ул. Олимпийская, 2а | 10.99 | 0.43 | 0.14 | 12.64 | 181.71 | 10.25 |
| 97 : Н1 | 882.89 | 34.51 | 0.56 | 27.20 | 1923.24 | 10.43 |
| Н1 : 98 | 331.15 | 12.94 | 0.47 | 32.29 | 1734.33 | 10.61 |
| 98 : ул. Олимпийская, 7 | 331.15 | 12.94 | 1.80 | 1085.68 | 8651.77 | 11.49 |
| Н1 : 99 | 551.75 | 21.56 | 0.78 | 88.70 | 19845.67 | 12.45 |
| 99 : 99/1 | 551.75 | 21.56 | 0.78 | 88.70 | 64017.87 | 18.98 |
| 99/1 : Н2 | 551.75 | 21.56 | 0.78 | 88.70 | 110363.63 | 30.23 |
| Н-2 : 100 | 305.88 | 11.95 | 0.43 | 27.61 | 855.57 | 0.09 |
| 100 : ул. Олимпийская, 70 | 159.45 | 6.23 | 0.23 | 7.68 | 1247.05 | 0.13 |
| Н2 : Склад 1 | 245.87 | 9.61 | 0.52 | 50.33 | 6720.04 | 0.81 |
| 100 : 101 | 104.73 | 4.09 | 0.30 | 21.30 | 2584.14 | 0.39 |
| 101 : Тубер. отделение | 41.20 | 1.61 | 0.36 | 61.83 | 1257.05 | 0.52 |
| 101 : 102 | 63.52 | 2.48 | 0.35 | 41.12 | 3452.49 | 0.74 |
| 102 : 103 | 63.52 | 2.48 | 0.35 | 41.12 | 3292.67 | 1.08 |
| 103 : Инфек. отделение | 40.28 | 1.57 | 0.36 | 59.13 | 1040.08 | 0.85 |
| 103 : Гараж | 23.24 | 0.91 | 0.21 | 20.15 | 1888.31 | 1.04 |
| 100 : 104 | 41.70 | 1.63 | 0.06 | 0.59 | 15.28 | 0.85 |
| 104 : | 18.03 | 0.70 | 0.23 | 33.06 | 2324.76 | 1.09 |
| 104 : 105 | 23.68 | 0.93 | 0.05 | 0.55 | 50.13 | 0.86 |
| 105 : Прачечная | 23.68 | 0.93 | 0.31 | 56.38 | 3679.93 | 1.23 |
| 1 : 1/1 | 8257.36 | 322.71 | 0.44 | 3.72 | 350.83 | 0.86 |
| 1/1 : ул. Бубнова,11 уч4 | 133.75 | 5.23 | 0.39 | 34.45 | 127.17 | 0.87 |
| 1/1 : 8 | 8123.62 | 317.49 | 0.44 | 3.60 | 601.22 | 0.92 |
| 8 : 9 | 7729.51 | 302.08 | 0.41 | 3.27 | 136.58 | 0.94 |
| 9 : ул. Уткина, 1а | 56.84 | 2.22 | 0.74 | 317.65 | 7077.91 | 1.66 |
| 9 : 91 | 3636.88 | 142.14 | 0.54 | 10.39 | 2620.28 | 1.20 |
| 91 : ул. Уткина, 3 | 536.14 | 20.95 | 0.76 | 83.79 | 2335.44 | 1.44 |
| 91 : ул. Бубнова, 18 | 270.98 | 10.59 | 0.57 | 61.00 | 2047.53 | 1.41 |
| 91 : Изменение прокладки_91 | 2829.76 | 110.59 | 0.60 | 15.86 | 320.71 | 1.24 |
| Изменение прокладки_91 : 92 | 2829.76 | 110.59 | 0.60 | 15.86 | 1627.38 | 1.40 |
| 92 : 92/1 | 663.40 | 25.93 | 0.94 | 127.88 | 5288.22 | 1.94 |
| 92/1 : ул. Индустриальная, 15 | 4.35 | 0.17 | 0.06 | 2.16 | 84.22 | 1.95 |
| 92/1 : Изменение прокладки 92/1 | 659.05 | 25.76 | 0.93 | 126.22 | 7861.32 | 2.74 |
| Изменение прокладки 92/1 : 92/2 | 659.05 | 25.76 | 0.93 | 126.22 | 5569.05 | 3.31 |
| 92/2 : ул. М. Бубнова, 26 | 657.04 | 25.68 | 0.93 | 125.46 | 4341.60 | 3.75 |
| 92/2 : ул. Индустриальная, 13а | 2.00 | 0.08 | 0.03 | 0.51 | 19.99 | 3.31 |
| 92 : 92/3 | 2166.36 | 84.67 | 0.72 | 30.04 | 613.58 | 1.46 |
| 92/3 : ул. М. Бубнова, 22 | 486.63 | 19.02 | 1.03 | 194.82 | 4371.41 | 1.91 |
| 92/3 : 93 | 1679.73 | 65.65 | 0.56 | 18.15 | 1544.43 | 1.62 |
| 93 : ул. Бубнова, 20 | 395.84 | 15.47 | 0.83 | 129.28 | 2678.87 | 1.89 |
| 93 : ул. Бубнова, 28 | 262.00 | 10.24 | 0.37 | 20.35 | 2195.11 | 2.12 |
| 93 : 100 | 1021.89 | 39.94 | 0.93 | 94.05 | 4956.78 | 2.13 |
| 100 : ул. Бубнова, 24/2 | 372.66 | 14.56 | 0.79 | 114.68 | 2580.73 | 2.39 |
| ул. Бубнова, 24/2 : ул. Бубнова, 24/1 | 134.20 | 5.24 | 0.28 | 15.28 | 1014.80 | 2.49 |
| 100 : ул. Бубнова, 24/3 | 292.11 | 11.42 | 0.62 | 70.77 | 1524.53 | 2.28 |
| 100 : ул. Свердлова, 18 | 357.13 | 13.96 | 0.75 | 105.40 | 16162.53 | 3.77 |
| ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова, 18 | 3.63 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 2.22 | 3.77 |
| ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова | 3.63 | 0.14 | 0.03 | 0.59 | 25.82 | 3.78 |
| 8 : Смена прокладки_8 | 394.10 | 15.40 | 0.56 | 45.54 | 1458.21 | 1.07 |
| Смена прокладки_8 : 8/3 | 394.10 | 15.40 | 0.56 | 45.54 | 2374.11 | 1.31 |
| 8/3 : 8/4 | 127.04 | 4.96 | 0.37 | 31.13 | 418.40 | 1.36 |
| 8/4 : ГаражАдм | 12.82 | 0.50 | 0.07 | 1.86 | 5.79 | 1.36 |
| 8/4 : 8/5 | 114.22 | 4.46 | 0.62 | 130.90 | 3330.25 | 1.69 |
| 8/5 : ул. М. Бубнова, 16 | 109.30 | 4.27 | 0.60 | 119.98 | 2916.63 | 1.99 |
| 8/5 : ул. М. Бубнова, 14 | 4.92 | 0.19 | 0.06 | 2.72 | 89.03 | 1.70 |
| 8/3 : 8/6 | 267.07 | 10.44 | 0.38 | 21.13 | 231.55 | 1.34 |
| 8/6 : ул. Толстого, 5а | 130.84 | 5.11 | 0.38 | 32.99 | 715.75 | 1.41 |
| 8/6 : 8/7 | 136.23 | 5.32 | 0.19 | 5.65 | 53.37 | 1.34 |
| 8/7 : Смена прокладки_8/7 | 90.30 | 3.53 | 0.26 | 15.93 | 704.99 | 1.41 |
| Смена прокладки_8/7 : ул. Толстого, 5б | 90.30 | 3.53 | 0.26 | 15.93 | 729.01 | 1.49 |
| 8/7 : 8/8 | 45.93 | 1.79 | 0.07 | 0.70 | 23.84 | 1.42 |
| 8/8 : ГаражПЧ | 13.26 | 0.52 | 0.07 | 1.99 | 12.93 | 1.42 |
| 8/8 : 8/9 | 32.67 | 1.28 | 0.05 | 0.37 | 23.73 | 1.42 |
| 8/9 : ГаражПЧ_1 | 6.11 | 0.24 | 0.08 | 4.10 | 32.52 | 1.42 |
| 8/9 : ул. М. Бубнова, 12 | 26.56 | 1.04 | 0.06 | 0.68 | 16.09 | 1.42 |
| 9 : 10 | 4035.79 | 157.73 | 0.60 | 12.77 | 2872.80 | 1.71 |
| 10 : 10/1 | 3509.86 | 137.17 | 1.16 | 78.32 | 1165.54 | 1.83 |
| 10/1 : ул. Индустриальная, 12а | 206.69 | 8.08 | 1.13 | 424.78 | 9591.87 | 2.81 |
| 10/1 : 11 | 3303.17 | 129.09 | 1.09 | 69.41 | 7078.63 | 2.55 |
| 11 : ул. Индустриальная, 12 | 170.51 | 6.66 | 0.93 | 289.77 | 7775.17 | 3.34 |
| ул. Индустриальная, 12 : ул. Индустриальная, 12 | 4.01 | 0.16 | 0.05 | 1.85 | 87.62 | 3.35 |
| 11 : 12 | 3132.67 | 122.43 | 1.04 | 62.47 | 8031.68 | 3.37 |
| 12 : Смена прокладки_12 | 3.21 | 0.13 | 0.04 | 1.22 | 64.68 | 3.38 |
| Смена прокладки_12 : ул. Фрунзе, 1 | 3.21 | 0.13 | 0.04 | 1.22 | 83.77 | 3.38 |
| 12 : 13 | 3125.45 | 122.15 | 1.03 | 62.19 | 5730.45 | 3.95 |
| 13 : 90 | 802.17 | 31.35 | 0.73 | 58.17 | 2801.83 | 4.24 |
| 90 : ул. Индустриальная, 7 | 185.79 | 7.26 | 0.54 | 65.90 | 2542.57 | 4.50 |
| 90 : ул. Индустриальная, 5 | 171.18 | 6.69 | 0.49 | 56.04 | 1966.42 | 4.44 |
| 90 : 90/1 | 445.20 | 17.40 | 0.63 | 57.97 | 1975.96 | 4.44 |
| 90/1 : ул. Толстого, 4 | 204.22 | 7.98 | 0.59 | 79.45 | 1385.03 | 4.58 |
| 90/1 : 90/2 | 240.98 | 9.42 | 0.34 | 17.26 | 1151.35 | 4.56 |
| 90/2 : ул. М. Бубнова, 8а | 15.75 | 0.62 | 0.20 | 25.40 | 1106.97 | 4.67 |
| 90/2 : ул. Толстого, 2 | 225.23 | 8.80 | 0.65 | 96.46 | 1498.43 | 4.71 |
| 13 : 13/1 | 2323.28 | 90.80 | 0.77 | 34.51 | 1490.39 | 4.11 |
| 13/1 : ул. Индустриальная, 4 | 12.71 | 0.50 | 0.17 | 16.74 | 133.87 | 4.12 |
| 13/1 : 14 | 2310.57 | 90.30 | 0.76 | 34.13 | 4690.88 | 4.58 |
| 14 : 89 | 918.83 | 35.91 | 0.83 | 76.15 | 3123.48 | 4.90 |
| 89 : ул. Индустриальная, 1 | 202.34 | 7.91 | 0.59 | 78.01 | 1989.67 | 5.10 |
| 89 : 89/2 | 249.63 | 9.76 | 0.35 | 18.50 | 997.38 | 5.00 |
| 89/2 : ул. Индустриальная, 3 | 249.63 | 9.76 | 0.53 | 51.86 | 1258.79 | 5.13 |
| 89 : 89/1 | 466.86 | 18.25 | 0.66 | 63.69 | 1651.79 | 5.07 |
| 89/1 : ул. М. Бубнова, 6 | 211.01 | 8.25 | 0.61 | 84.76 | 1424.79 | 5.22 |
| 89/1 : 89/3 | 255.85 | 10.00 | 0.36 | 19.42 | 1492.12 | 5.22 |
| 89/3 : ул. М. Бубнова, 8 | 255.85 | 10.00 | 0.54 | 54.45 | 869.22 | 5.31 |
| 14 : 14/1 | 1391.74 | 54.39 | 0.46 | 12.52 | 379.55 | 4.62 |
| 14/1 : ул. Индустриальная, 2 | 117.52 | 4.59 | 0.64 | 138.49 | 3084.07 | 4.94 |
| 14/1 : Смена прокладки_14/1 | 1274.22 | 49.80 | 0.42 | 10.52 | 326.58 | 4.66 |
| Смена прокладки_14/1 : 15 | 1274.22 | 49.80 | 0.42 | 10.52 | 249.13 | 4.68 |
| 15 : ул. Адроновых, 1 | 267.17 | 10.44 | 0.77 | 135.31 | 4128.54 | 5.10 |
| 15 : 15/1 | 1007.05 | 39.36 | 0.33 | 6.62 | 542.65 | 4.74 |
| 15/1 : ул. Андроновых, 3 | 234.72 | 9.17 | 0.68 | 104.67 | 1805.63 | 4.92 |
| 15/1 : 16 | 772.34 | 30.18 | 0.49 | 20.88 | 589.29 | 4.80 |
| 16 : ул. Андороновых, 3 | 260.27 | 10.17 | 0.75 | 128.47 | 2049.24 | 5.00 |
| 16 : ул. Гагарина, 26 | 95.16 | 3.72 | 0.52 | 91.22 | 2450.01 | 5.05 |
| 16 : 17 | 416.90 | 16.29 | 0.26 | 6.21 | 559.85 | 4.85 |
| 17 : ул. М.Бубнова, 12 | 26.56 | 1.04 | 0.24 | 26.14 | 1054.34 | 4.96 |
| 17 : 18 | 390.34 | 15.26 | 0.25 | 5.46 | 119.64 | 4.87 |
| 18 : ул. Андроновых, 5 | 20.57 | 0.80 | 0.18 | 15.88 | 116.44 | 4.88 |
| 18 : 18/1 | 369.77 | 14.45 | 0.34 | 12.60 | 655.63 | 4.93 |
| 18/1 : ул. Советская, 16 | 143.22 | 5.60 | 0.41 | 39.42 | 4720.00 | 5.41 |
| ул. Советская, 16 : ГаражОВД | 44.53 | 1.74 | 0.24 | 20.49 | 894.35 | 5.50 |
| 18/1 : 94 | 226.55 | 8.85 | 0.21 | 4.83 | 90.74 | 4.94 |
| 94 : ул. Советская, 20 | 124.24 | 4.86 | 0.26 | 13.14 | 233.27 | 4.97 |
| 94 : ул. Советская, 18 | 59.04 | 2.31 | 0.32 | 35.61 | 636.96 | 5.01 |
| 94 : 95 | 43.27 | 1.69 | 0.24 | 19.37 | 2259.22 | 5.17 |
| 95 : ул. Андроновых | 11.74 | 0.46 | 0.15 | 14.35 | 70.89 | 5.18 |
| 95 : 96 | 31.54 | 1.23 | 0.17 | 10.46 | 858.84 | 5.26 |
| 96 : ул. Андроновых, 9 | 26.27 | 1.03 | 0.34 | 69.16 | 639.26 | 5.32 |
| 96 : ул. Андронова, 9/2 | 5.26 | 0.21 | 0.07 | 3.10 | 40.32 | 5.26 |
| 10 : 22 | 525.94 | 20.55 | 0.17 | 1.86 | 484.29 | 1.76 |
| 22 : ул. Уткина, 40 | 2.70 | 0.11 | 0.04 | 0.89 | 35.60 | 1.76 |
| 22 : Смена прокладки_23 | 523.24 | 20.45 | 0.17 | 1.84 | 438.73 | 1.80 |
| Смена прокладки_23 : 23/1 | 523.24 | 20.45 | 0.33 | 9.69 | 772.70 | 1.88 |
| 23/1 : ул. 8 Марта, 9 | 2.74 | 0.11 | 0.04 | 0.91 | 17.44 | 1.88 |
| 23/1 : 23/2 | 520.50 | 20.34 | 0.33 | 9.60 | 484.24 | 1.93 |
| 23/2 : ул. 8 Марта, 7 | 2.52 | 0.10 | 0.03 | 0.78 | 8.59 | 1.93 |
| 23/2 : 24 | 517.98 | 20.24 | 0.33 | 9.50 | 937.78 | 2.03 |
| 24 : 25 | 517.98 | 20.24 | 0.33 | 9.50 | 429.23 | 2.07 |
| 25 : 26 | 517.98 | 20.24 | 0.33 | 9.50 | 843.14 | 2.16 |
| 26 : ул. Пролетарская, 8 | 150.43 | 5.88 | 0.21 | 6.86 | 297.74 | 2.19 |
| 26 : 27 | 367.55 | 14.36 | 0.23 | 4.85 | 169.47 | 2.17 |
| 27 : 27/1 | 71.79 | 2.81 | 0.21 | 10.18 | 734.76 | 2.25 |
| 27/1 : ул. Толстого, 38 | 44.99 | 1.76 | 0.25 | 20.91 | 397.92 | 2.29 |
| ул. Толстого, 38 : ул. Толстого, 38 | 5.86 | 0.23 | 0.03 | 0.43 | 11.12 | 2.29 |
| 27/1 : ул. 8 марта, 1 | 26.80 | 1.05 | 0.15 | 7.63 | 74.52 | 2.26 |
| 27 : Смена прокладки_27 | 295.76 | 11.56 | 0.27 | 8.13 | 63.63 | 2.18 |
| Смена прокладки_27 : 28 | 295.76 | 11.56 | 0.27 | 8.13 | 948.35 | 2.28 |
| 28 : Гараж | 9.36 | 0.37 | 0.05 | 1.03 | 47.78 | 2.28 |
| 28 : 29 | 286.40 | 11.19 | 0.26 | 7.63 | 495.66 | 2.33 |
| 29 : ул. Пролетарская, 8 | 9.36 | 0.37 | 0.05 | 1.03 | 14.06 | 2.33 |
| 29 : ул. Советская, 5 | 271.91 | 10.63 | 0.39 | 21.89 | 1876.50 | 2.52 |
| 29 : ул. Нагорная, 7б | 5.12 | 0.20 | 0.03 | 0.34 | 10.37 | 2.33 |
| ул. Нагорная, 7б : ул. Нагорная, 7а | 2.45 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 1.67 | 2.33 |
| 0 : 75 | 3264.88 | 127.60 | 1.08 | 67.82 | 11978.37 | 1.23 |
| 75 : 75/2 | 549.17 | 21.46 | 0.50 | 27.48 | 615.10 | 1.29 |
| 75/2 : ул. Ленина, 4а | 153.82 | 6.01 | 0.44 | 45.38 | 837.15 | 1.38 |
| 75/2 : 75/3 | 395.34 | 15.45 | 0.36 | 14.37 | 240.29 | 1.32 |
| 75/3 : 75/7 | 274.12 | 10.71 | 0.39 | 22.24 | 724.03 | 1.39 |
| 75/7 : ул. Ленина, 6 | 274.12 | 10.71 | 1.49 | 745.08 | 14064.17 | 2.83 |
| 75/3 : 75/4 | 121.22 | 4.74 | 0.17 | 4.51 | 250.73 | 1.34 |
| 75/4 : ул. М. Бубнова, 12 | 59.20 | 2.31 | 0.52 | 126.35 | 10906.56 | 2.46 |
| 75/4 : 75/5 | 62.02 | 2.42 | 0.34 | 39.23 | 1069.96 | 1.45 |
| 75/5 : ул. М. Бубнова, 6а | 34.89 | 1.36 | 0.31 | 44.59 | 1462.43 | 1.60 |
| 75/5 : 75/6 | 27.13 | 1.06 | 0.15 | 7.82 | 487.92 | 1.50 |
| 75/6 : ул. М. Бубнова, 6г | 11.63 | 0.45 | 0.15 | 14.10 | 167.70 | 1.52 |
| 75/6 : Гараж | 15.50 | 0.61 | 0.20 | 24.63 | 237.94 | 1.53 |
| 75 : 75/1 | 177.42 | 6.93 | 0.51 | 60.15 | 3301.56 | 1.57 |
| 75/1 : ул. Бубнова, 11 уч1 | 177.42 | 6.93 | 0.51 | 60.15 | 2429.64 | 1.82 |
| 75 : 76 | 2538.29 | 99.20 | 0.84 | 41.13 | 1377.48 | 1.37 |
| 76 : ул. Ленина, 4 | 96.67 | 3.78 | 0.86 | 333.86 | 11470.99 | 2.54 |
| 76 : ул. Ленина, 2 | 79.43 | 3.10 | 0.70 | 226.14 | 6288.19 | 2.01 |
| 76 : 76/1 | 2362.20 | 92.32 | 0.78 | 35.66 | 2408.61 | 1.62 |
| 76/1 : 77 | 1317.83 | 51.50 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
| 77 : ул. Ленина, 3 | 64.32 | 2.51 | 0.84 | 405.92 | 6005.21 | 2.23 |
| 77 : ул. Ленина, 1 | 63.44 | 2.48 | 0.83 | 395.00 | 4457.22 | 2.07 |
| 77 : 78 | 1190.08 | 46.51 | 0.75 | 49.14 | 784.42 | 1.70 |
| 78 : ул. Ленина, 5 | 65.62 | 2.56 | 0.36 | 43.83 | 3637.22 | 2.07 |
| 78 : 78/1 | 1124.45 | 43.95 | 0.71 | 43.91 | 1139.95 | 1.81 |
| 78/1 : 78/2 | 263.21 | 10.29 | 0.37 | 20.53 | 1105.59 | 1.93 |
| 78/2 : ул. Чернышевского, 10 | 70.00 | 2.74 | 0.38 | 49.77 | 4751.42 | 2.41 |
| 78/2 : ул. М. Бубнова, 9 | 68.24 | 2.67 | 0.37 | 47.34 | 432.03 | 1.97 |
| 78/2 : 79 | 124.97 | 4.88 | 0.18 | 4.78 | 252.15 | 1.95 |
| 79 : ул. М. Бубнова, 7 | 61.16 | 2.39 | 0.33 | 38.17 | 340.36 | 1.99 |
| 79 : 80 | 63.81 | 2.49 | 0.13 | 3.60 | 300.47 | 1.98 |
| 80 : ул. Гагарина, 32 | 63.81 | 2.49 | 0.83 | 399.59 | 10758.28 | 3.08 |
| 81 : ул. Гагарина, 36 | 58.15 | 2.27 | 0.32 | 34.56 | 2471.11 | 2.24 |
| 78/1 : 78/4 | 861.24 | 33.66 | 0.54 | 25.90 | 1389.38 | 1.96 |
| 78/4 : 81 | 861.24 | 33.66 | 0.54 | 25.90 | 1352.35 | 2.09 |
| 81 : ул. М. Бубнова | 447.64 | 17.49 | 1.29 | 377.33 | 5528.29 | 2.66 |
| 81 : 82 | 413.60 | 16.16 | 0.26 | 6.11 | 726.37 | 2.17 |
| 82 : 82/1 | 413.60 | 16.16 | 0.26 | 6.11 | 75.74 | 2.18 |
| 82/1 : 83 | 413.60 | 16.16 | 0.26 | 6.11 | 362.95 | 2.21 |
| 83 : ул. Гагарина, 29 | 56.52 | 2.21 | 0.50 | 115.31 | 4819.22 | 2.70 |
| 83 : ул. Гагарина, 27 | 56.63 | 2.21 | 0.50 | 115.77 | 4942.28 | 2.72 |
| 83 : 84 | 300.45 | 11.74 | 0.27 | 8.39 | 657.56 | 2.28 |
| 84 : 85 | 123.52 | 4.83 | 0.26 | 12.99 | 525.27 | 2.33 |
| 85 : ул. Советская, 26 | 63.38 | 2.48 | 0.56 | 144.64 | 2931.38 | 2.63 |
| 85 : ул. Советская, 24 | 60.14 | 2.35 | 0.53 | 130.35 | 2316.45 | 2.57 |
| 84 : 86 | 176.93 | 6.91 | 0.37 | 26.30 | 1847.86 | 2.47 |
| 86 : ул. Гагариа, 25 | 56.89 | 2.22 | 0.50 | 116.80 | 11271.42 | 3.62 |
| 86 : 87 | 120.04 | 4.69 | 0.25 | 12.28 | 488.12 | 2.52 |
| 87 : ул. Советская, 22 | 62.16 | 2.43 | 0.55 | 139.16 | 8159.04 | 3.35 |
| 87 : ул. Андроновых, 2 | 57.89 | 2.26 | 0.51 | 120.88 | 1775.78 | 2.70 |
| 76/1 : Изменение прокладки 76/1 | 1044.36 | 40.82 | 0.95 | 98.21 | 4746.68 | 2.10 |
| Изменение прокладки 76/1 : 71/4 | 1044.36 | 40.82 | 0.95 | 98.21 | 18479.89 | 3.99 |
| 71/4 : ул. Ленина, 7 | 89.73 | 3.51 | 0.26 | 15.73 | 998.49 | 4.09 |
| 71/4 : ул. Ленина, 9 | 109.09 | 4.26 | 0.97 | 424.48 | 6704.67 | 4.67 |
| 71/4 : 120 | 447.19 | 17.48 | 0.63 | 58.48 | 9058.00 | 4.91 |
| 120 : ул. Гагарина, 40 | 301.67 | 11.79 | 0.64 | 75.43 | 1770.02 | 5.09 |
| 120 : 121 | 145.52 | 5.69 | 0.31 | 17.91 | 368.31 | 4.95 |
| 121 : ул. Гагарина, 36а | 3.83 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 2.02 | 4.95 |
| 121 : 122 | 141.69 | 5.54 | 0.41 | 38.59 | 1654.70 | 5.12 |
| 122 : ул. Чернышевского, 7 | 74.15 | 2.90 | 0.40 | 55.75 | 2601.91 | 5.38 |
| 122 : ул. Гагарина, 36 | 67.54 | 2.64 | 0.37 | 46.39 | 539.15 | 5.17 |
| 71/4 : ул. Ленинградская, 10 | 398.35 | 15.57 | 0.56 | 46.52 | 2109.96 | 4.20 |
| 71/3 : Киоск | 3.63 | 0.14 | 0.05 | 1.54 | 17.40 | 3.99 |
| 71/3 : ул. Ленинградская, 8 | 242.13 | 9.46 | 0.51 | 48.83 | 1753.86 | 4.16 |
| 0 : 29 | 5960.93 | 232.97 | 0.32 | 1.96 | 431.89 | 0.06 |
| 29 : ул. Бубнова, 11 уч8/2б | 122.92 | 4.80 | 0.67 | 151.40 | 3145.23 | 0.38 |
| 29 : 30 | 5838.01 | 228.16 | 0.31 | 1.88 | 196.38 | 0.08 |
| 30 : ул. Бубнова, 11 | 15.82 | 0.62 | 0.21 | 25.64 | 124.32 | 0.09 |
| 30 : ул. Бубнова, 11 | 14.97 | 0.59 | 0.08 | 2.50 | 36.18 | 0.08 |
| 30 : 30/1 | 5807.21 | 226.96 | 0.31 | 1.86 | 84.99 | 0.08 |
| 30/1 : ул. Ленинградская, 14 | 116.47 | 4.55 | 0.34 | 26.24 | 3275.08 | 0.42 |
| ул. Ленинградская, 14 : ул. Ленинградская, 12 | 61.67 | 2.41 | 0.55 | 137.01 | 8237.43 | 1.26 |
| 30/1 : 30/2 | 36.30 | 1.42 | 0.10 | 2.72 | 213.97 | 0.11 |
| 30/2 : ул. Бубнова, 11 | 34.26 | 1.34 | 0.19 | 12.29 | 220.35 | 0.13 |
| 30/2 : ул. Ленинградская, 20 | 2.04 | 0.08 | 0.03 | 0.53 | 49.13 | 0.11 |
| 30/1 : 31 | 5654.44 | 220.99 | 0.30 | 1.77 | 97.34 | 0.09 |
| 31 : 81 | 314.38 | 12.29 | 0.66 | 81.86 | 2672.15 | 0.37 |
| 81 : ул. Ленинградская, 21 | 107.55 | 4.20 | 0.59 | 116.21 | 1368.72 | 0.51 |
| 81 : 82 | 206.83 | 8.08 | 0.44 | 35.77 | 4697.20 | 0.84 |
| 82 : ул. Ленинградская, 23 | 206.83 | 8.08 | 0.44 | 35.77 | 451.07 | 0.89 |
| 31 : 61 | 5340.06 | 208.70 | 1.13 | 55.92 | 2472.86 | 0.35 |
| 61 : ул. Ленинградская, 19 | 138.36 | 5.41 | 1.23 | 680.90 | 9347.37 | 1.30 |
| 61 : 62 | 5201.70 | 203.29 | 1.10 | 53.07 | 6453.64 | 1.00 |
| 62 : ул. Ленинградская, 17 | 130.17 | 5.09 | 0.38 | 32.66 | 1051.57 | 1.11 |
| 62 : 63 | 5071.53 | 198.21 | 1.07 | 50.46 | 3129.62 | 1.32 |
| 63 : ул. Бубнова, 15 | 418.61 | 16.36 | 2.28 | 1732.33 | 11665.54 | 2.51 |
| 63 : 64 | 4652.92 | 181.85 | 0.98 | 42.52 | 3493.71 | 1.68 |
| 64 : 64/1 | 225.77 | 8.82 | 0.48 | 42.53 | 1654.66 | 1.85 |
| 64/1 : Киоск | 1.40 | 0.05 | 0.02 | 0.27 | 4.14 | 1.85 |
| 64/1 : ул. Ленина, 8 | 224.37 | 8.77 | 0.47 | 42.01 | 474.56 | 1.90 |
| ул. Ленина, 8 : Гараж | 17.02 | 0.67 | 0.09 | 3.19 | 132.18 | 1.91 |
| ул. Ленина, 8 : ул. Ленина, 8 | 99.24 | 3.88 | 0.54 | 99.11 | 5137.08 | 2.42 |
| 64 : ул. Ленина, 10 | 278.80 | 10.90 | 0.59 | 64.53 | 881.70 | 1.77 |
| 64 : 65 | 4148.35 | 162.13 | 1.37 | 109.22 | 2542.83 | 1.94 |
| 65 : 150 | 2297.09 | 89.78 | 1.45 | 181.58 | 20160.89 | 3.99 |
| 150 : ул. Ленина, 12 | 117.08 | 4.58 | 0.64 | 137.47 | 3041.68 | 4.30 |
| 150 : 150/1 | 2180.01 | 85.20 | 1.37 | 163.62 | 4434.83 | 4.45 |
| 150/1 : 66/1 | 534.35 | 20.88 | 0.76 | 83.24 | 2164.12 | 4.67 |
| 66/1 : ул. Ленина, 13 | 212.52 | 8.31 | 1.16 | 448.94 | 13148.94 | 6.01 |
| 66/1 : 66/2 | 321.83 | 12.58 | 0.68 | 85.75 | 3029.83 | 4.97 |
| 66/2 : ул. Ленина, 15 | 125.54 | 4.91 | 0.68 | 157.85 | 2458.32 | 5.23 |
| 66/2 : ул. Ленина, 19 | 196.29 | 7.67 | 0.41 | 32.27 | 3399.38 | 5.32 |
| 150/1 : 67 | 1645.67 | 64.32 | 1.04 | 93.52 | 9483.13 | 5.41 |
| 67 : ул. Ленина, 14 | 388.93 | 15.20 | 1.12 | 285.28 | 5970.92 | 6.02 |
| 67 : 68 | 1256.74 | 49.12 | 0.79 | 54.75 | 3907.30 | 5.81 |
| 68 : ул. Ленина, 25 | 453.99 | 17.74 | 0.64 | 60.26 | 9575.84 | 6.79 |
| 68 : 69 | 802.75 | 31.37 | 0.73 | 58.25 | 1866.02 | 6.00 |
| 69 : ул. Ленина, 21 | 392.27 | 15.33 | 0.83 | 126.97 | 2249.79 | 6.23 |
| 69 : ул. Ленина, 23 | 402.72 | 15.74 | 0.57 | 47.53 | 6906.62 | 6.70 |
| 69 : 69/1 | 7.76 | 0.30 | 0.02 | 0.07 | 3.28 | 6.00 |
| 69/1 : ул. Ленина, 24 | 1.21 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 2.14 | 6.00 |
| 69/1 : 69/2 | 6.55 | 0.26 | 0.09 | 4.68 | 171.25 | 6.02 |
| 69/2 : ул. Ленина, 26 | 4.28 | 0.17 | 0.06 | 2.10 | 30.59 | 6.02 |
| 69/2 : ул. Ленина, 26а | 2.26 | 0.09 | 0.03 | 0.64 | 7.37 | 6.02 |
| 65 : 71 | 1851.26 | 72.35 | 1.17 | 118.19 | 8886.63 | 2.84 |
| 71 : 72 | 1851.26 | 72.35 | 1.17 | 118.19 | 8891.24 | 3.75 |
| 72 : ул. Ленинградская, 7 | 306.60 | 11.98 | 0.89 | 177.82 | 10166.83 | 4.79 |
| 72 : 72/1 | 296.53 | 11.59 | 0.62 | 72.91 | 2114.67 | 3.97 |
| 72/1 : ул. Ленина, 11 | 155.84 | 6.09 | 0.45 | 46.56 | 2495.76 | 4.22 |
| 72/1 : ул. Ленинградская, 11 | 140.69 | 5.50 | 0.77 | 197.87 | 3048.16 | 4.28 |
| 72 : 72/2 | 777.89 | 30.40 | 0.71 | 54.73 | 2293.94 | 3.98 |
| 72/2 : 72/3 | 777.89 | 30.40 | 0.71 | 54.73 | 596.97 | 4.04 |
| 72/3 : ул. Ленинградская, 9 | 185.97 | 7.27 | 0.39 | 29.01 | 269.25 | 4.07 |
| 72/3 : Изменение прокладки_72/2 | 591.92 | 23.13 | 0.54 | 31.87 | 2202.60 | 4.27 |
| Изменение прокладки_72/2 : 72/3 | 591.92 | 23.13 | 0.54 | 31.87 | 1864.15 | 4.46 |
| 72/3 : ул. Ленина, 17 | 164.22 | 6.42 | 0.47 | 51.63 | 609.48 | 4.52 |
| 72/3 : Изменение прокладки_72/3 | 427.70 | 16.72 | 0.61 | 53.55 | 5107.29 | 4.98 |
| Изменение прокладки_72/3 : 72/4 | 427.70 | 16.72 | 0.61 | 53.55 | 3270.28 | 5.31 |
| 72/4 : ул. Гагарина, 50 | 427.70 | 16.72 | 0.61 | 53.55 | 1426.31 | 5.46 |
| 72 : 73 | 470.24 | 18.38 | 0.43 | 20.23 | 1599.89 | 3.91 |
| 73 : Магазин | 46.81 | 1.83 | 0.26 | 22.59 | 578.63 | 3.97 |
| 73 : 73/1 | 423.42 | 16.55 | 0.38 | 16.45 | 827.68 | 4.06 |
| 73/1 : ул. Ленинградская, 5 | 175.20 | 6.85 | 0.51 | 58.68 | 838.35 | 4.14 |
| 73/1 : 74 | 248.22 | 9.70 | 0.35 | 18.29 | 452.59 | 4.10 |
| 74 : ул. Гагарина, 42 | 117.46 | 4.59 | 0.25 | 11.77 | 379.20 | 4.14 |
| 74 : ул. Гагарина, 46 | 130.76 | 5.11 | 0.19 | 5.22 | 438.01 | 4.15 |
| ул. Гагарина, 46 : ул. Гагарина, 48 | 65.38 | 2.56 | 0.19 | 8.48 | 627.59 | 4.21 |
| 31 : 32 | 5538.73 | 216.46 | 0.30 | 1.70 | 310.04 | 0.13 |
| 32 : ул. Ленинградская, 23 | 443.00 | 17.31 | 1.28 | 369.60 | 12785.61 | 1.43 |
| 32 : 33 | 5095.72 | 199.15 | 0.27 | 1.44 | 87.59 | 0.13 |
| 33 : 86 | 1308.57 | 51.14 | 1.19 | 153.76 | 9852.47 | 1.14 |
| 86 : 86/1 | 1308.57 | 51.14 | 1.19 | 153.76 | 3540.01 | 1.50 |
| 86/1 : ул. Ленинградская, 23а | 416.77 | 16.29 | 0.88 | 143.20 | 2401.40 | 1.74 |
| 86/1 : ул. Ленинградская, 15а | 395.50 | 15.46 | 0.56 | 45.86 | 1761.20 | 1.68 |
| 86/1 : ул. Ленина, 18 | 496.30 | 19.40 | 1.05 | 202.59 | 6244.53 | 2.14 |
| ул. Ленинградская, 15а : 86/2 | 119.39 | 4.67 | 0.25 | 12.15 | 459.54 | 1.73 |
| 86/2 : ул. Ленинградская, 15б | 119.39 | 4.67 | 0.65 | 142.90 | 1192.62 | 1.85 |
| 33 : 34 | 1214.24 | 47.46 | 0.40 | 9.56 | 854.62 | 0.22 |
| 34 : 83 | 712.26 | 27.84 | 1.01 | 147.27 | 6002.11 | 0.83 |
| 83 : ул. Индустриальная, 43 | 343.31 | 13.42 | 0.72 | 97.46 | 4438.34 | 1.29 |
| 83 : ул. Индустриальная, 45 | 368.95 | 14.42 | 0.78 | 112.43 | 5821.58 | 1.43 |
| 34 : 35 | 501.99 | 19.62 | 0.32 | 8.94 | 1326.48 | 0.36 |
| 35 : ул. Индустриальная, 58 | 3.71 | 0.14 | 0.05 | 1.60 | 24.30 | 0.36 |
| ул. Индустриальная, 58 : ул. Индустриальная, 58 | 4.00 | 0.16 | 0.05 | 1.85 | 21.23 | 0.36 |
| 35 : 36 | 494.28 | 19.32 | 0.31 | 8.67 | 1300.76 | 0.49 |
| 36 : ул. Индустриальная, 56 | 148.31 | 5.80 | 0.31 | 18.59 | 489.58 | 0.54 |
| 36 : ул. Индустриальная, 39 | 323.31 | 12.64 | 0.93 | 197.59 | 20107.83 | 2.54 |
| ул. Индустриальная, 39 : Изменение прокладки_36/1 | 12.67 | 0.50 | 0.07 | 1.82 | 78.84 | 2.55 |
| Изменение прокладки_36/1 : 36/2 | 12.67 | 0.50 | 0.07 | 1.82 | 67.24 | 2.55 |
| 36/2 : ул. Работницы, 2 | 5.49 | 0.21 | 0.07 | 3.35 | 32.49 | 2.56 |
| 36/2 : Изменение прокладки_36/3 | 7.19 | 0.28 | 0.09 | 5.59 | 130.52 | 2.57 |
| Изменение прокладки_36/3 : Киоск | 7.19 | 0.28 | 0.09 | 5.59 | 120.78 | 2.58 |
| 36 : 37 | 9.99 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 0.49 |
| 37 : 37/1 | 6.82 | 0.27 | 0.04 | 0.57 | 43.90 | 0.49 |
| 37/1 : ул. Работницы, 16 | 6.82 | 0.27 | 0.09 | 5.06 | 50.41 | 0.50 |
| 37 : 38 | 3.17 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 0.49 |
| 38 : ул. Работницы, 9 | 1.95 | 0.08 | 0.03 | 0.49 | 10.39 | 0.49 |
| 38 : 38/1 | 1.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.49 |
| 38/1 : 39 | 1.21 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 14.81 | 0.49 |
| 39 : ул. Кольцова, 8 | 1.21 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 2.65 | 0.49 |
| 33 : 40 | 2572.91 | 100.55 | 0.54 | 13.14 | 382.12 | 0.17 |
| 40 : 44/1 | 808.04 | 31.58 | 0.73 | 59.02 | 8033.75 | 0.99 |
| 44/1 : 44/2 | 790.60 | 30.90 | 0.72 | 56.52 | 3034.55 | 1.30 |
| 44/2 : ул. Индустриальная. 49 | 386.15 | 15.09 | 1.12 | 281.24 | 20806.70 | 3.42 |
| 44/2 : ул. Ленина, 16 | 404.45 | 15.81 | 1.17 | 308.36 | 15148.84 | 2.85 |
| 44/1 : Изменение прокладки_44/1 | 17.44 | 0.68 | 0.02 | 0.12 | 11.48 | 0.99 |
| Изменение прокладки_44/1 : 44/3 | 17.44 | 0.68 | 0.02 | 0.12 | 0.94 | 0.99 |
| 40 : 41 | 1764.87 | 68.97 | 0.37 | 6.24 | 174.52 | 0.19 |
| 41 : ул. Индустриальная, 47 | 263.19 | 10.29 | 0.55 | 57.58 | 5063.05 | 0.71 |
| 41 : 42 | 1501.69 | 58.69 | 0.32 | 4.55 | 420.70 | 0.23 |
| 42 : Изменение прокладки_13 | 25.12 | 0.98 | 0.02 | 0.03 | 0.99 | 0.23 |
| 42 : 43 | 1476.57 | 57.71 | 0.49 | 14.07 | 184.14 | 0.25 |
| 43 : 36/2 | 22.22 | 0.87 | 0.02 | 0.06 | 1.77 | 0.25 |
| 43 : 53 | 1454.35 | 56.84 | 0.48 | 13.65 | 11256.06 | 1.40 |
| 53 : ул. Р. Люксембург, 13 | 2.77 | 0.11 | 0.04 | 0.93 | 9.98 | 1.40 |
| 53 : 54 | 1451.57 | 56.73 | 0.48 | 13.60 | 3620.36 | 1.77 |
| 54 : ул. Р. Люксембург, 27 | 2.53 | 0.10 | 0.03 | 0.79 | 10.92 | 1.77 |
| 54 : 55 | 1449.04 | 56.63 | 0.48 | 13.55 | 1438.38 | 1.92 |
| 55 : ул. Р. Люксембург, 33 | 2.51 | 0.10 | 0.03 | 0.78 | 16.32 | 1.92 |
| 55 : 56 | 1446.53 | 56.53 | 0.48 | 13.51 | 452.16 | 1.96 |
| 56 : Изменение прокладки_56/1 | 91.61 | 3.58 | 0.08 | 0.84 | 114.79 | 1.97 |
| Изменение прокладки_56/1 : 56/2 | 91.61 | 3.58 | 0.08 | 0.84 | 22.94 | 1.98 |
| 56/2 : Киоск | 17.62 | 0.69 | 0.23 | 31.61 | 642.35 | 2.04 |
| 56/2 : Изменение прокладки_56/3 | 73.99 | 2.89 | 0.10 | 1.74 | 77.38 | 1.98 |
| Изменение прокладки_56/3 : ул. Есенина, 3 | 73.99 | 2.89 | 0.40 | 55.52 | 2806.92 | 2.27 |
| 56 : 57 | 1354.92 | 52.95 | 0.45 | 11.87 | 1323.60 | 2.10 |
| 57 : ул. Р. Люксембург, 34 | 101.62 | 3.97 | 0.90 | 368.66 | 10730.61 | 3.19 |
| 57 : 58 | 1253.30 | 48.98 | 0.41 | 10.18 | 804.19 | 2.18 |
| 58 : ул. Р. Люксембург, 36 | 156.89 | 6.13 | 1.39 | 874.37 | 24847.84 | 4.71 |
| 58 : 58/1 | 1096.41 | 42.85 | 0.36 | 7.82 | 381.97 | 2.22 |
| 58/1 : 58/3 | 266.50 | 10.42 | 0.38 | 21.04 | 366.81 | 2.26 |
| 58/3 : ул. Р.Люксембург, 43 | 261.12 | 10.20 | 0.37 | 20.21 | 3035.63 | 2.56 |
| 58/3 : Р. Люксембург | 5.39 | 0.21 | 0.07 | 3.23 | 20.50 | 2.26 |
| 58/1 : 58/2 | 829.91 | 32.43 | 0.27 | 4.53 | 37.27 | 2.22 |
| 58/2 : ул. Новая, 1 | 148.75 | 5.81 | 1.32 | 786.38 | 23338.98 | 4.60 |
| 58/2 : 59 | 681.17 | 26.62 | 0.97 | 134.77 | 3111.67 | 2.54 |
| 59 : ул. Р. Люксембург, 41 | 561.38 | 21.94 | 0.80 | 91.80 | 2503.66 | 2.79 |
| 59 : ул. Спортивная, 15 | 119.79 | 4.68 | 0.35 | 27.73 | 16382.97 | 4.21 |
| Котельная : Школа№1 | 220.97 | 8.64 | 0.47 | 40.76 | 1059.72 | 0.11 |
| Котельная : Детский сад №4 | 69.78 | 2.73 | 0.15 | 4.28 | 38.91 | 0.00 |

dom.gosuslugi.ru - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310 “Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения”